## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 17일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 도봉방학간이국사 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | 5층 BATT#5 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.03 ~ 2023.04.12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.92
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.93 | 101.1%
2 | 2.25 | 0.84 | 91.3%
3 | 2.24 | 0.91 | 98.91%
4 | 2.25 | 1 | 108.7%
5 | 2.24 | 0.95 | 103.3%
6 | 2.24 | 0.89 | 96.74%
7 | 2.24 | 0.92 | 100%
8 | 2.25 | 0.96 | 104.3%
9 | 2.25 | 0.87 | 94.57%
10 | 2.24 | 0.87 | 94.57%
11 | 2.24 | 0.94 | 102.2%
12 | 2.2 | 0.91 | 98.91%
13 | 2.29 | 0.88 | 95.65%
14 | 2.21 | 0.84 | 91.3%
15 | 2.23 | 0.91 | 98.91%
16 | 2.24 | 0.92 | 100%
17 | 2.24 | 0.89 | 96.74%
18 | 2.25 | 0.95 | 103.3%
19 | 2.25 | 1 | 108.7% | 접합부 누액
20 | 2.19 | 0.99 | 107.6%
21 | 2.25 | 0.98 | 106.5%
22 | 2.25 | 0.91 | 98.91%
23 | 2.27 | 0.88 | 95.65%
24 | 2.23 | 0.85 | 92.39%
평균 | 2.2404 | 0.91625 | 99.59%