## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.13
업체명 | ㈜대정 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCD500-48V |  |  | 제조일자 | 2018.12.27
장비명 | 두산 B18S-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.06 | 1.212 | 8 | 13 | 2.08 | 1.213 | 7
2 | 2.08 | 1.212 | 8 | 14 | 2.09 | 1.217 | 7
3 | 2.09 | 1.218 | 8 | 15 | 2.08 | 1.207 | 7
4 | 2.08 | 1.2 | 8 | 16 | 2.09 | 1.214 | 7
5 | 2.08 | 1.212 | 8 | 17 | 2.08 | 1.207 | 7
6 | 2.07 | 1.2 | 7 | 18 | 2.08 | 1.203 | 7
7 | 2.07 | 1.198 | 7 | 19 | 2.07 | 1.2 | 7
8 | 2.07 | 1.203 | 7 | 20 | 2.08 | 1.213 | 7
9 | 2.07 | 1.202 | 7 | 21 | 2.08 | 1.21 | 7
10 | 2.08 | 1.211 | 7 | 22 | 2.08 | 1.212 | 7
11 | 2.09 | 1.217 | 7 | 23 | 2.08 | 1.213 | 7
12 | 2.08 | 1.21 | 7 | 24 | 2.08 | 1.207 | 8
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 49.93V, 메인플러그 손잡이 없어 구리선 노출 보수 필요, 철함 부분 부식

## V전지(2)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.13
업체명 | ㈜대정 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSDX565-48V(SKB) |  |  | 제조일자 | 2018.10.02
장비명 | 닛산 1.7톤 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.05 | 1.183 | 11 | 13 | 2.05 | 1.18 | 10
2 | 2.03 | 1.191 | 10 | 14 | 2.05 | 1.185 | 9
3 | 2.06 | 1.202 | 10 | 15 | 2.05 | 1.186 | 9
4 | 2.04 | 1.177 | 10 | 16 | 2.05 | 1.173 | 10
5 | 2.05 | 1.187 | 10 | 17 | 2.04 | 1.181 | 10
6 | 2.05 | 1.187 | 10 | 18 | 2.05 | 1.178 | 10
7 | 2.04 | 1.174 | 10 | 19 | 2.05 | 1.186 | 10
8 | 2.05 | 1.185 | 10 | 20 | 2.05 | 1.186 | 9
9 | 2.04 | 1.177 | 10 | 21 | 2.05 | 1.183 | 9
10 | 2.04 | 1.178 | 10 | 22 | 2.05 | 1.185 | 9
11 | 2.04 | 1.177 | 10 | 23 | 2.05 | 1.184 | 10
12 | 2.05 | 1.191 | 10 | 24 | 2.05 | 1.184 | 10
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 49.15V, 50% 용량, 충전 후 운용 권고

## V전지(3)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.13
업체명 | ㈜대정 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE850-48V |  |  | 제조일자 | 2023.06.30
장비명 | 현대 HBF30-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 | 1.72~1.77V |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | þ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.02 | 1.17 | 10 | 13 | 2 | 1.141 | 10
2 | 2.02 | 1.175 | 10 | 14 | 2.02 | 1.173 | 10
3 | 2.01 | 1.156 | 10 | 15 | 2.02 | 1.179 | 10
4 | 2.02 | 1.169 | 10 | 16 | 2.03 | 1.186 | 10
5 | 2.02 | 1.17 | 10 | 17 | 2.02 | 1.176 | 9
6 | 2.01 | 1.158 | 10 | 18 | 2.02 | 1.177 | 10
7 | 2.02 | 1.171 | 10 | 19 | 2.02 | 1.163 | 10
8 | 2.02 | 1.167 | 10 | 20 | 2.02 | 1.166 | 10
9 | 2.01 | 1.153 | 10 | 21 | 2.02 | 1.178 | 10
10 | 2.02 | 1.177 | 10 | 22 | 2.02 | 1.154 | 10
11 | 2.02 | 1.181 | 10 | 23 | 2.01 | 1.153 | 10
12 | 1.99 | 1.121 | 10 | 24 | 2.02 | 1.173 | 10
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.40V, 증류수 보액 권고, 균등충전 권고

## V전지(4)
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.02.13
업체명 | ㈜대정 |  |  | 소재지 | 광주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF4N-48V |  |  | 제조일자 | 2013.1
장비명 | 도요타 GENEO-R, 7FBR18 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 þ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.14 | 1.228 | 13 | 13 | 2.13 | 1.222 | 12
2 | 2.13 | 1.226 | 13 | 14 | 2.14 | 1.233 | 12
3 | 2.13 | 1.217 | 14 | 15 | 2.13 | 1.223 | 12
4 | 2.13 | 1.227 | 13 | 16 | 2.13 | 1.226 | 12
5 | 2.13 | 1.23 | 13 | 17 | 2.14 | 1.237 | 12
6 | 2.13 | 1.251 | 12 | 18 | 2.13 | 1.222 | 12
7 | 2.13 | 1.23 | 12 | 19 | 2.14 | 1.238 | 12
8 | 2.14 | 1.233 | 12 | 20 | 2.15 | 1.243 | 11
9 | 2.13 | 1.225 | 13 | 21 | 2.14 | 1.242 | 12
10 | 2.13 | 1.227 | 13 | 22 | 2.14 | 1.242 | 12
11 | 2.13 | 1.231 | 12 | 23 | 2.15 | 1.24 | 12
12 | 2.14 | 1.242 | 12 | 24 | 2.13 | 1.231 | 12
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.24V, 보액 권고, 철함 부분 부식