## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 양재국사 | 온도(℃) | 25 ~ 26.5
용도,장소 | BATT-1 | 충전전압(V) | 53.86
제품명 | VGS1200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.11.30 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.26 | 0.76 | 101.3%
2 | 2.24 | 0.72 | 96%
3 | 2.25 | 0.76 | 101.3%
4 | 2.27 | 0.77 | 102.7%
5 | 2.24 | 0.67 | 89.33%
6 | 2.24 | 0.84 | 112%
7 | 2.23 | 0.7 | 93.33%
8 | 2.24 | 0.71 | 94.67%
9 | 2.26 | 0.79 | 105.3%
10 | 2.26 | 0.75 | 100%
11 | 2.22 | 0.82 | 109.3%
12 | 2.25 | 0.67 | 89.33%
13 | 2.24 | 0.82 | 109.3%
14 | 2.22 | 0.81 | 108%
15 | 2.23 | 0.8 | 106.7%
16 | 2.23 | 0.66 | 88%
17 | 2.24 | 0.72 | 96%
18 | 2.23 | 0.79 | 105.3%
19 | 2.24 | 0.74 | 98.67%
20 | 2.24 | 0.7 | 93.33%
21 | 2.25 | 0.73 | 97.33%
22 | 2.25 | 0.77 | 102.7%
23 | 2.27 | 0.72 | 96%
24 | 2.26 | 0.75 | 100%
평균 | 2.2442 | 0.74875 | 99.83%