## 종합
한국타이어 금산공장 점검 내역
구분 | 장비 번호 | 제품명 | 제조 로트 | 수량(SET) | 전압(V) | 비중(25℃) | 점검 내용 | 안전예방 | 구매권고
1 | #13-15 | VCE740-48V | 2023.07.13 | 1 | 2.04~2.08 | 1.162~1.218 | 6~7번 커넥터 일부 훼손, 비중편차로 인한 균등충전 권고 | O
2 | 5239 | VCE740-48V | 2023.07.14 | 1 | 2.09~2.11 | 1.232~1.251 | 이상없음, 충전 후 사용권고
3 | 2373 | VCE740-48V | 2023.07.05 | 1 | 2.10~2.12 | 1.238~1.251 | 과다 보액, 이상없음 | O
4 | 4612 | VCES740-48V | 2022.06.20 | 1 | 1.99~2.01 | 1.123~1.151 | 액없음, 지게차 쪽 플러그 파손으로 플러그 교체 필요 | O
5 | STUD 1호 | VCE740-48V | 2021.05.10 | 1 | 2.07 | 1.218~1.233 | 이상없음, 충전 후 사용권고
6 | 6127 | VCE740-48V | 2022.11.16 | 1 | 2.15 | 1.281~1.288 | 액없음, 보액 필요 | O
7 | 2391 | VCE740-48V | 2023.09.07 | 1 | 2.02~2.03 | 1.150~1.174 | 철함 위 의자 부식, 캡 개방으로 일부 셀 인입, 성능 저하 우려 설명, 철함 관리 권고 | O
8 | 3249 | VCE740-48V | 2023.07.14 | 1 | 2.12~2.14 | 1.227~1.247 | 과다 보액, 이상없음 | O
9 | 2293 | VCE740-48V | 2018.04.06 | 1 | 1.98~2.11 | 1.122~1.247 | 철함, 단자 부식으로 교체 권고 | O | O
10 | 2290 | VCE740-48V | 2018.04.14 | 1 | 2.03~2.07 | 1.191~1.225 | 철함 부식, 사용기간 고려 교체 권고 | O | O
11 | 2410 | VCE740-48V | 2022.11.30 | 1 | 2.03~2.11 | 1.170~1.278 | 13, 14번 커넥터, 단자 녹음, 화재 위험으로 교체 권고 | O | O
12 | 전동 3호 | 확인 불가(썬라이트) | 확인 불가 | 1 | 2.02~2.06 | 1.170~1.204 | 14, 15번 커넥터 변형(부풀어오름), DIN 타입, 교체 권고 | O | O
13 | 호수 없음 | VCE650-48V | 2022.03.21 | 1 | 2.15~2.16 | 1.269~1.285 | 이상없음, 충전 후 사용권고
14 | 호수 없음 | VCE650-48V | 2023.12.06 | 1 | 2.12 | 1.270~1.277 | 이상없음, 충전 후 사용권고
15 | 호수 없음 | VCE740-48V | 2018.04.14 | 1 | 1.75~2.08 | 1.096~1.247 | 4번 셀 타 셀 대비 저전압, 저비중으로 수명종료 판단, 교체 권고 |  | O
16 | 호수 없음 | VCE740-48V | 2022.10.21 | 1 | 1.97~1.99 | 1.106~1.135 | 전체적으로 방전 상테로 충전 권고
17 | 호수 없음 | VCE740-48V | 2022.07.21 | 1 | 2.13 | 1.282~1.285 | 이상없음
18 | 호수 없음 | VCE740-48V | 2021.05.31 | 1 | 2.07~2.09 | 1.172~1.195 | 이상없음, 충전 후 사용권고
19 | 호수 없음 | VCE740-48V | 2022.07.21 | 1 | 2.11~2.13 | 1.251~1.268 | 이상없음, 충전 후 사용권고
20 | 호수 없음 | VCE740-48V | 2022.08.06 | 1 | 2.11~2.12 | 1.268~1.277 | 이상없음, 충전 후 사용권고
21 | 호수 없음 | VCES800-48V | 2023.12.06 | 1 | 2.13 | 1.284~1.287 | 이상없음
합계 |  | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 5