## 비상전원용
형 명 | VGS1600 | 제조일자 | 2019.07.11 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 1 | 10.65 | OFF |  | 2.3 | #VALUE!
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 2 | 10.48 | 417 |  | 2.3 | 18130%
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 3 | 12.54 | 751 |  | 2.3 | 32652%
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 4 | 10.58 | 1564 |  | 2.3 | 68000%
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 5 | 10.51 | 682 |  | 2.3 | 29652%
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 6 | 12.6 | 1285 |  | 2.3 | 55870%
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 7 | 12.59 | 615 |  | 2.3 | 26739%
2024-03-26 | LG U+ | 문경국사 | 8 | 12.58 | 282 |  | 2.3 | 12261%
평균 | [7 empty] | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 12.6 | 1564 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 10.48 | 282 |  |  | #VALUE!
점검내용 | #NAME? |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진