## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 4월 29일 | 점검형태 | AS
업체명 | 쿠팡 24FC | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 529.2
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.07.10 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.24 | 3.53 | 100.9%
2 | 13.29 | 3.65 | 104.3%
3 | 13.27 | 3.75 | 107.1%
4 | 13.27 | 3.66 | 104.6%
5 | 13.27 | 3.68 | 105.1%
6 | 13.28 | 3.68 | 105.1%
7 | 13.26 | 3.68 | 105.1%
8 | 13.23 | 3.59 | 102.6%
9 | 13.25 | 3.55 | 101.4%
10 | 13.23 | 3.54 | 101.1%
11 | 13.24 | 3.53 | 100.9%
12 | 13.28 | 3.54 | 101.1%
13 | 13.25 | 3.55 | 101.4%
14 | 13.21 | 3.86 | 110.3%
15 | 13.28 | 3.88 | 110.9%
16 | 13.26 | 3.76 | 107.4%
17 | 13.27 | 3.75 | 107.1%
18 | 13.3 | 3.78 | 108%
19 | 13.23 | 3.84 | 109.7%
20 | 13.28 | 3.68 | 105.1%
21 | 13.25 | 3.59 | 102.6%
22 | 13.24 | 3.65 | 104.3%
23 | 13.3 | 3.86 | 110.3%
24 | 13.29 | 3.86 | 110.3%
25 | 13.28 | 3.88 | 110.9%
26 | 13.28 | 3.76 | 107.4%
27 | 13.23 | 3.75 | 107.1%
28 | 13.24 | 3.78 | 108%
29 | 13.26 | 3.55 | 101.4%
30 | 12.11 | 15.84 | 452.6%
31 | 13.25 | 3.86 | 110.3%
32 | 13.29 | 3.66 | 104.6%
33 | 13.21 | 3.56 | 101.7%
34 | 13.28 | 3.55 | 101.4%
35 | 13.28 | 3.58 | 102.3%
36 | 13.23 | 3.58 | 102.3%
37 | 13.24 | 3.55 | 101.4%
38 | 13.26 | 3.56 | 101.7%
39 | 13.24 | 3.54 | 101.1%
40 | 13.25 | 3.51 | 100.3%
평균 | 13.23 | 3.9738 | 113.5%