## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 2일 | 점검형태 | AS
업체명 | SK ENS 나래에너지서비스 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | GS UPS | 충전전압(V) | 244.1
제품명 | VGS200 | DC(A) | 2.1
수량(EA) | 110EA | AC(A) | 2.3
LOT | 2021.11.11. | 내부저항(mΩ) 참고치 | 1.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 1.389 | 92.6%
2 | 2.22 | 1.498 | 99.87%
3 | 2.22 | 1.597 | 106.5%
4 | 2.22 | 1.683 | 112.2%
5 | 2.22 | 1.619 | 107.9%
6 | 2.23 | 1.552 | 103.5%
7 | 2.22 | 1.381 | 92.07%
8 | 2.22 | 1.55 | 103.3%
9 | 2.22 | 1.45 | 96.67%
10 | 2.22 | 1.525 | 101.7%
11 | 2.22 | 1.536 | 102.4%
12 | 2.22 | 1.391 | 92.73%
13 | 2.22 | 1.351 | 90.07%
14 | 2.22 | 1.521 | 101.4%
15 | 2.22 | 1.304 | 86.93%
16 | 2.22 | 1.338 | 89.2%
17 | 2.22 | 1.475 | 98.33%
18 | 2.22 | 1.554 | 103.6%
19 | 2.22 | 1.538 | 102.5%
20 | 2.22 | 1.496 | 99.73%
21 | 2.22 | 1.518 | 101.2%
22 | 2.22 | 1.578 | 105.2%
23 | 2.22 | 1.506 | 100.4%
24 | 2.22 | 1.389 | 92.6%
25 | 2.22 | 1.329 | 88.6%
26 | 2.22 | 1.468 | 97.87%
27 | 2.22 | 1.353 | 90.2%
28 | 2.22 | 1.606 | 107.1%
29 | 2.22 | 1.503 | 100.2% | 내부저항 양호(계측 오류 추정)
30 | 2.22 | 1.46 | 97.33%
31 | 2.22 | 1.414 | 94.27%
32 | 2.22 | 1.508 | 100.5%
33 | 2.22 | 1.45 | 96.67%
34 | 2.22 | 1.514 | 100.9%
35 | 2.22 | 1.504 | 100.3%
36 | 2.23 | 1.466 | 97.73%
37 | 2.22 | 1.482 | 98.8%
38 | 2.16 | 1.603 | 106.9% | 방전전압 하락 / 방전 테스트 자료 확인 필요
39 | 2.21 | 1.399 | 93.27%
40 | 2.22 | 1.579 | 105.3%
41 | 2.22 | 1.645 | 109.7%
42 | 2.22 | 1.501 | 100.1%
43 | 2.22 | 1.611 | 107.4%
44 | 2.22 | 1.414 | 94.27%
45 | 2.22 | 1.471 | 98.07%
46 | 2.22 | 1.508 | 100.5%
47 | 2.22 | 1.371 | 91.4%
48 | 2.22 | 1.592 | 106.1%
49 | 2.22 | 1.539 | 102.6%
50 | 2.25 | 1.433 | 95.53%
51 | 2.25 | 1.382 | 92.13%
52 | 2.22 | 1.451 | 96.73%
53 | 2.22 | 1.359 | 90.6%
54 | 2.22 | 1.493 | 99.53%
55 | 2.22 | 1.521 | 101.4%
56 | 2.22 | 1.559 | 103.9%
57 | 2.22 | 1.432 | 95.47%
58 | 2.22 | 1.504 | 100.3%
59 | 2.21 | 1.359 | 90.6%
60 | 2.22 | 1.524 | 101.6%
61 | 2.22 | 1.581 | 105.4%
62 | 2.22 | 1.469 | 97.93%
63 | 2.22 | 1.52 | 101.3%
64 | 2.22 | 1.448 | 96.53%
65 | 2.22 | 1.468 | 97.87%
66 | 2.22 | 1.385 | 92.33%
67 | 2.21 | 1.379 | 91.93%
68 | 2.22 | 1.56 | 104%
69 | 2.22 | 1.545 | 103%
70 | 2.22 | 1.394 | 92.93%
71 | 2.22 | 1.643 | 109.5%
72 | 2.22 | 1.373 | 91.53%
73 | 2.22 | 1.549 | 103.3%
74 | 2.21 | 1.395 | 93%
75 | 2.22 | 1.571 | 104.7%
76 | 2.22 | 1.42 | 94.67%
77 | 2.21 | 1.374 | 91.6%
78 | 2.21 | 1.379 | 91.93%
79 | 2.22 | 1.404 | 93.6%
80 | 2.22 | 1.419 | 94.6%
81 | 2.22 | 1.383 | 92.2%
82 | 2.22 | 1.544 | 102.9%
83 | 2.22 | 1.371 | 91.4%
84 | 2.22 | 1.536 | 102.4%
85 | 2.22 | 1.555 | 103.7%
86 | 2.21 | 1.498 | 99.87%
87 | 2.22 | 1.636 | 109.1%
88 | 2.22 | 1.416 | 94.4%
89 | 2.22 | 1.528 | 101.9%
90 | 2.22 | 1.51 | 100.7%
91 | 2.22 | 1.555 | 103.7%
92 | 2.22 | 1.478 | 98.53%
93 | 2.22 | 1.543 | 102.9%
94 | 2.22 | 1.437 | 95.8%
95 | 2.22 | 1.518 | 101.2%
96 | 2.22 | 1.484 | 98.93%
97 | 2.22 | 1.391 | 92.73%
98 | 2.22 | 1.3 | 86.67%
99 | 2.22 | 1.518 | 101.2%
100 | 2.25 | 1.279 | 85.27%
101 | 2.22 | 1.544 | 102.9%
102 | 2.22 | 1.451 | 96.73%
103 | 2.22 | 1.558 | 103.9%
104 | 2.22 | 1.448 | 96.53%
105 | 2.22 | 1.591 | 106.1%
106 | 2.25 | 1.311 | 87.4%
107 | 2.22 | 1.406 | 93.73%
108 | 2.22 | 1.21 | 80.67%
109 | 2.22 | 1.529 | 101.9%
110 | 2.23 | 1.417 | 94.47%
평균 | 2.2202 | 1.4752 | 98.34%