## 4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 11월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.14(L201014) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.75 | 100% | 발생번호 추가 건, 카바 크랙 수리 진행(점검 전 진행되어 있음)
2 | 2.25 | 0.71 | 94.67%
3 | 2.25 | 0.8 | 106.7%
4 | 2.24 | 0.68 | 90.67%
5 | 2.25 | 0.66 | 88%
6 | 2.23 | 0.74 | 98.67% | 카바 크랙 수리 제품, 외관 이상없음
7 | 2.25 | 0.7 | 93.33%
8 | 2.21 | 0.8 | 106.7% | 카바 크랙 수리 제품, 외관 이상없음
9 | 2.24 | 0.77 | 102.7%
10 | 2.23 | 0.7 | 93.33%
11 | 2.23 | 0.73 | 97.33%
12 | 2.22 | 0.73 | 97.33% | 카바 크랙 수리 제품, 외관 이상없음
13 | 2.22 | 0.77 | 102.7%
14 | 2.24 | 0.73 | 97.33%
15 | 2.22 | 0.76 | 101.3%
16 | 2.21 | 0.82 | 109.3%
17 | 2.25 | 0.77 | 102.7%
18 | 2.25 | 0.7 | 93.33%
19 | 2.25 | 0.71 | 94.67%
20 | 2.25 | 0.78 | 104%
21 | 2.25 | 0.83 | 110.7%
22 | 2.24 | 0.78 | 104%
23 | 2.25 | 0.75 | 100%
24 | 2.25 | 0.72 | 96%
평균 | 2.2379 | 0.74542 | 99.39%