## 4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 30일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 하남풍산국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 7층 BATT #4조 | 충전전압(V) | 53.68
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.05.27(L200527) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.727 | 110.2% | 카바 크랙 수리 진행
2 | 2.23 | 0.637 | 96.52%
3 | 2.23 | 0.638 | 96.67%
4 | 2.24 | 0.632 | 95.76%
5 | 2.24 | 0.684 | 103.6%
6 | 2.24 | 0.681 | 103.2%
7 | 2.23 | 0.687 | 104.1%
8 | 2.24 | 0.67 | 101.5%
9 | 2.24 | 0.634 | 96.06%
10 | 2.23 | 0.632 | 95.76% | 카바 크랙 수리 진행
11 | 2.24 | 0.692 | 104.8%
12 | 2.25 | 0.683 | 103.5%
13 | 2.23 | 0.63 | 95.45% | 카바 크랙 수리 진행
14 | 2.25 | 0.687 | 104.1%
15 | 2.24 | 0.64 | 96.97%
16 | 2.24 | 0.684 | 103.6%
17 | 2.24 | 0.671 | 101.7%
18 | 2.24 | 0.637 | 96.52%
19 | 2.24 | 0.64 | 96.97%
20 | 2.23 | 0.668 | 101.2%
21 | 2.24 | 0.651 | 98.64%
22 | 2.24 | 0.648 | 98.18%
23 | 2.24 | 0.668 | 101.2%
24 | 2.23 | 0.652 | 98.79% | 카바 크랙 수리 진행
평균 | 2.2375 | 0.66137 | 100.2%