## 의료UPS-2A
형 명 | GSL600 | 제조일자 | 2024.01.12 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 282
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 1 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 2 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 3 | 2.2 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 4 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 5 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 6 | 2.2 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 7 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 8 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 9 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 10 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 11 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 12 | 2.25 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 13 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 14 | 2.2 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 15 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 16 | 2.2 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 17 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 18 | 2.2 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 19 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 20 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 21 | 2.2 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 22 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 23 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 24 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 25 | 2.2 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 26 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 27 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 28 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 29 | 2.26 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 30 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 31 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 32 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 33 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 34 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 35 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 36 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 37 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 38 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 39 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 40 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 41 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 42 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 43 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 44 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 45 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 46 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 47 | 2.23 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 48 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 49 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 50 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 51 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 52 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 53 | 2.23 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 54 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 55 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 56 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 57 | 2.23 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 58 | 2.23 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 59 | 2.23 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 60 | 2.23 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 61 | 2.23 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 62 | 2.23 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 63 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 64 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 65 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 66 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 67 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 68 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 69 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 70 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 71 | 2.23 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 72 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 73 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 74 | 2.21 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 75 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 76 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 77 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 78 | 2.23 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 79 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 80 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 81 | 2.21 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 82 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 83 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 84 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 85 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 86 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 87 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 88 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 89 | 2.23 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 90 | 2.25 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 91 | 2.23 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 92 | 2.23 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 93 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 94 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 95 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 96 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 97 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 98 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 99 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 100 | 2.24 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 101 | 2.23 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 102 | 2.23 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 103 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 104 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 105 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 106 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 107 | 2.2 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 108 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 109 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 110 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 111 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 112 | 2.14 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 113 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 114 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 115 | 2.2 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 116 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 117 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 118 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 119 | 2.24 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 120 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 121 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 122 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 123 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 124 | 2.23 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 125 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 126 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 127 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 128 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 129 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 130 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 131 | 2.23 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 132 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 133 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 134 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 135 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 136 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 137 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 138 | 2.23 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 139 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 140 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 141 | 2.23 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 142 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 143 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 144 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 145 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 146 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 147 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 148 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 149 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 150 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 151 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 152 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 153 | 2.2 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 154 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 155 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 156 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 157 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 158 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 159 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 160 | 2.2 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 161 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 162 | 2.2 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 163 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 164 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 165 | 2.2 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 166 | 2.19 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 167 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 168 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 169 | 2.2 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 170 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 171 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 172 | 2.2 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 173 | 2.21 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 174 | 2.19 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 175 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 176 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 177 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 178 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 179 | 2.21 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 180 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 181 | 2.21 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 182 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 183 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 184 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 185 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 186 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 187 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 188 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 189 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 190 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 191 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 192 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 193 | 2.22 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 194 | 2.23 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 195 | 2.22 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 196 | 2.23 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 197 | 2.23 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 198 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 199 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 200 | 2.23 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 201 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 202 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 203 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 204 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 205 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 206 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 207 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 208 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 209 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 210 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 211 | 2.21 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 212 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 213 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 214 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 215 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 216 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 217 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 218 | 2.22 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 219 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 220 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 221 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 222 | 2.23 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 223 | 2.23 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 224 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 225 | 2.23 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 226 | 2.22 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 227 | 2.23 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 228 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 229 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 230 | 2.24 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 231 | 2.22 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 232 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 233 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 234 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 235 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 236 | 2.23 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 237 | 2.23 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 238 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 239 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 240 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 241 | 2.24 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 242 | 2.22 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 243 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 244 | 2.23 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 245 | 2.23 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 246 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 247 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 248 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 249 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 250 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 251 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 252 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 253 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 254 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 255 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 256 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 257 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 258 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 259 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 260 | 2.2 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 261 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 262 | 2.2 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 263 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 264 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 265 | 2.21 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 266 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 267 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 268 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 269 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 270 | 2.21 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 271 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 272 | 2.21 | 0.32 | 24 | 0.37 | 86.49%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 273 | 2.2 | 0.33 | 24 | 0.37 | 89.19%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 274 | 2.21 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 275 | 2.21 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 276 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 277 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 278 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 279 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 280 | 2.2 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 281 | 2.21 | 0.34 | 24 | 0.37 | 91.89%
2025-07-17 | 창원 삼성병원 | 의료 UPS-2A | 282 | 2.21 | 0.31 | 24 | 0.37 | 83.78%
평균 |  |  |  | 2.214 | 0.34348 |  |  | 92.83%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.39 |  |  | 105.4%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.31 |  |  | 83.78%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진