## UPS
형 명 | ESP 150 | 제조일자 | 2023.01.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 1 | 13.21 | 2.88 | 23 | 2.5 | 115.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 2 | 13.21 | 2.79 | 23 | 2.5 | 111.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 3 | 13.19 | 2.74 | 23 | 2.5 | 109.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 4 | 13.23 | 2.78 | 23 | 2.5 | 111.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 5 | 13.23 | 2.78 | 23 | 2.5 | 111.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 6 | 13.26 | 2.84 | 23 | 2.5 | 113.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 7 | 13.27 | 2.88 | 23 | 2.5 | 115.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 8 | 13.19 | 2.88 | 23 | 2.5 | 115.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 9 | 13.17 | 2.77 | 23 | 2.5 | 110.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 10 | 13.16 | 2.75 | 23 | 2.5 | 110%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 11 | 13.27 | 2.92 | 23 | 2.5 | 116.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 12 | 13.24 | 2.74 | 23 | 2.5 | 109.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 13 | 13.22 | 2.79 | 23 | 2.5 | 111.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 14 | 13.22 | 2.75 | 23 | 2.5 | 110%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 15 | 13.21 | 2.8 | 23 | 2.5 | 112%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 16 | 13.23 | 2.71 | 23 | 2.5 | 108.4%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 17 | 13.23 | 2.67 | 23 | 2.5 | 106.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 18 | 13.24 | 2.85 | 23 | 2.5 | 114%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 19 | 13.26 | 2.75 | 23 | 2.5 | 110%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 20 | 13.22 | 2.78 | 23 | 2.5 | 111.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 21 | 13.23 | 2.73 | 23 | 2.5 | 109.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 22 | 13.24 | 2.77 | 23 | 2.5 | 110.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 23 | 13.24 | 2.77 | 23 | 2.5 | 110.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 24 | 13.22 | 2.7 | 23 | 2.5 | 108%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 25 | 13.16 | 2.76 | 23 | 2.5 | 110.4%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 26 | 13.25 | 2.78 | 23 | 2.5 | 111.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 27 | 13.25 | 2.85 | 23 | 2.5 | 114%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 28 | 13.24 | 2.93 | 23 | 2.5 | 117.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 29 | 13.25 | 2.82 | 23 | 2.5 | 112.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 30 | 13.27 | 2.83 | 23 | 2.5 | 113.2%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 31 | 13.28 | 2.87 | 23 | 2.5 | 114.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 32 | 13.15 | 2.8 | 23 | 2.5 | 112%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 33 | 13.2 | 2.79 | 23 | 2.5 | 111.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 34 | 13.3 | 2.96 | 23 | 2.5 | 118.4%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 35 | 13.25 | 2.75 | 23 | 2.5 | 110%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 36 | 13.1 | 2.75 | 23 | 2.5 | 110%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 37 | 13.23 | 2.72 | 23 | 2.5 | 108.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 38 | 13.22 | 2.74 | 23 | 2.5 | 109.6%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 39 | 13.24 | 2.82 | 23 | 2.5 | 112.8%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | UPS | 40 | 13.27 | 2.83 | 23 | 2.5 | 113.2%
평균 |  |  |  | 13.2263 | 2.7955 |  |  | 111.8%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 2.96 |  |  | 118.4%
최소값 |  |  |  | 13.1 | 2.67 |  |  | 106.8%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 -. 전압 및 내부 저항 이상없음 2. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료

## 조작전원용
형 명 | RP 100 | 제조일자 | 2025.05.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 1 | 13.01 | 3.89 | 23 | 4.1 | 94.88%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 2 | 13 | 3.77 | 23 | 4.1 | 91.95%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 3 | 13.01 | 3.85 | 23 | 4.1 | 93.9%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 4 | 13.01 | 3.74 | 23 | 4.1 | 91.22%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 5 | 13.01 | 3.81 | 23 | 4.1 | 92.93%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 6 | 13.02 | 3.86 | 23 | 4.1 | 94.15%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 7 | 13.03 | 3.82 | 23 | 4.1 | 93.17%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 8 | 13.02 | 3.82 | 23 | 4.1 | 93.17%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 조작전원용 | 9 | 13.01 | 3.87 | 23 | 4.1 | 94.39%
평균 |  |  |  | 13.0133 | 3.8256 |  |  | 93.31%
최대값 |  |  |  | 13.03 | 3.89 |  |  | 94.88%
최소값 |  |  |  | 13 | 3.74 |  |  | 91.22%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 -. 전압 및 내부 저항 이상없음 2. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기시동용
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2025.05.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 발전기시동용 | 1 | 13.17 | 2.81 | 19 | 2.8 | 100.4%
2026-03-26 | 부산영화체험박물관 | 발전기시동용 | 2 | 13.15 | 2.86 | 19 | 2.8 | 102.1%
평균 |  |  |  | 13.16 | 2.835 |  |  | 101.2%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 2.86 |  |  | 102.1%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 2.81 |  |  | 100.4%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 -. 전압 및 내부 저항 이상없음 2. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호