## 전산실UPS1
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2024.08.18 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 1 | 12.96 | 2.3 | 26 | 2.3 | 100%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 2 | 12.94 | 2.26 | 26 | 2.3 | 98.26%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 3 | 12.93 | 2.3 | 26 | 2.3 | 100%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 4 | 12.95 | 2.31 | 26 | 2.3 | 100.4%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 5 | 12.94 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 6 | 12.94 | 2.3 | 26 | 2.3 | 100%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 7 | 12.96 | 2.32 | 26 | 2.3 | 100.9%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 8 | 12.97 | 2.32 | 26 | 2.3 | 100.9%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 9 | 12.95 | 2.29 | 26 | 2.3 | 99.57%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 10 | 12.94 | 2.72 | 26 | 2.3 | 118.3%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 11 | 12.94 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 12 | 10.83 | 34.1 | 26 | 2.3 | 1483% | 무상교체
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 13 | 12.94 | 2.3 | 26 | 2.3 | 100%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 14 | 12.96 | 2.31 | 26 | 2.3 | 100.4%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 15 | 12.95 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 16 | 12.94 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 17 | 12.95 | 2.26 | 26 | 2.3 | 98.26%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 18 | 12.94 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 19 | 12.95 | 2.32 | 26 | 2.3 | 100.9%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS1 | 20 | 12.95 | 2.32 | 26 | 2.3 | 100.9%
평균 |  |  |  | 12.8415 | 3.906 |  |  | 169.8%
최대값 |  |  |  | 12.97 | 34.1 |  |  | 1483%
최소값 |  |  |  | 10.83 | 2.26 |  |  | 98.26%
점검내용 | 1 12번 전지 내부저항 상승 으로 무상교체 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
불량전지
LOT번호

## 전산실UPS2
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2024.08.18 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 1 | 13.19 | 2.26 | 26 | 2.3 | 98.26%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 2 | 13.29 | 2.22 | 26 | 2.3 | 96.52%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 3 | 13.22 | 2.2 | 26 | 2.3 | 95.65%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 4 | 13.56 | 2.26 | 26 | 2.3 | 98.26%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 5 | 13.34 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 6 | 12.83 | 3.19 | 26 | 2.3 | 138.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 7 | 13.49 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 8 | 13.33 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 9 | 13.19 | 2.22 | 26 | 2.3 | 96.52%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 10 | 13.29 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 11 | 13.63 | 2.25 | 26 | 2.3 | 97.83%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 12 | 13.19 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96% | 무상교체
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 13 | 13.23 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 14 | 13.34 | 2.24 | 26 | 2.3 | 97.39%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 15 | 13.55 | 2.24 | 26 | 2.3 | 97.39%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 16 | 13.3 | 2.25 | 26 | 2.3 | 97.83%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 17 | 13.16 | 2.22 | 26 | 2.3 | 96.52%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 18 | 13.29 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 19 | 13.31 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS2 | 20 | 13.38 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
평균 |  |  |  | 13.3055 | 2.2925 |  |  | 99.67%
최대값 |  |  |  | 13.63 | 3.19 |  |  | 138.7%
최소값 |  |  |  | 12.83 | 2.2 |  |  | 95.65%
점검내용 | 1. BS 차 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
불량전지
LOT번호

## 전산실UPS3
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2024.08.18 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 1 | 13.18 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 2 | 13.54 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 3 | 13.53 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 4 | 13.22 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 5 | 13.36 | 2.26 | 26 | 2.3 | 98.26%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 6 | 13.17 | 2.25 | 26 | 2.3 | 97.83%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 7 | 13.33 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 8 | 13.16 | 2.24 | 26 | 2.3 | 97.39%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 9 | 13.95 | 2.34 | 26 | 2.3 | 101.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 10 | 13.17 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 11 | 13.29 | 2.29 | 26 | 2.3 | 99.57%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 12 | 13.19 | 2.26 | 26 | 2.3 | 98.26% | 무상교체
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 13 | 13.17 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 14 | 13.33 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 15 | 13.18 | 2.24 | 26 | 2.3 | 97.39%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 16 | 13.19 | 2.25 | 26 | 2.3 | 97.83%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 17 | 13.18 | 2.21 | 26 | 2.3 | 96.09%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 18 | 13.18 | 2.24 | 26 | 2.3 | 97.39%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 19 | 13.64 | 2.23 | 26 | 2.3 | 96.96%
2024-10-14 | 한국전자력 환경공단 중저준위사업본부 | 전산실 UPS3 | 20 | 13.16 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
평균 |  |  |  | 13.306 | 2.2495 |  |  | 97.8%
최대값 |  |  |  | 13.95 | 2.34 |  |  | 101.7%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 2.17 |  |  | 94.35%
점검내용 | 1. BS 차 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
불량전지
LOT번호