## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 가산IDC | 온도(℃) | 23 ~ 25
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | -
제품명 | CGS600 | DC(A) | -
수량(EA) | 3070EA(23년 1018EA, 24년 2052EA) | AC(A) | -
LOT | 2023.09.04 ~ 2023.09.015 / 2024.03.25 ~ 2024.06.27 | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.71
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.74 | 104.2%
2 | 2.22 | 0.678 | 95.49%
3 | 2.25 | 0.717 | 101%
4 | 2.24 | 0.661 | 93.1%
5 | 2.24 | 0.703 | 99.01%
6 | 2.22 | 0.749 | 105.5%
7 | 2.22 | 0.76 | 107%
8 | 2.22 | 0.727 | 102.4%
9 | 2.23 | 0.746 | 105.1%
10 | 2.23 | 0.747 | 105.2%
11 | 2.24 | 0.689 | 97.04%
12 | 2.22 | 0.659 | 92.82%
13 | 2.25 | 0.722 | 101.7%
14 | 2.22 | 0.661 | 93.1%
15 | 2.22 | 0.676 | 95.21%
16 | 2.25 | 0.695 | 97.89%
17 | 2.22 | 0.691 | 97.32%
18 | 2.22 | 0.675 | 95.07%
19 | 2.24 | 0.73 | 102.8%
20 | 2.22 | 0.63 | 88.73%
21 | 2.24 | 0.711 | 100.1%
22 | 2.24 | 0.763 | 107.5%
23 | 2.23 | 0.728 | 102.5%
24 | 2.21 | 0.727 | 102.4%
25 | 2.23 | 0.689 | 97.04%
26 | 2.24 | 0.782 | 110.1%
27 | 2.23 | 0.756 | 106.5%
28 | 2.23 | 0.651 | 91.69%
29 | 2.23 | 0.697 | 98.17%
30 | 2.23 | 0.709 | 99.86%
31 | 2.23 | 0.774 | 109%
32 | 2.23 | 0.649 | 91.41%
33 | 2.24 | 0.671 | 94.51%
34 | 2.24 | 0.739 | 104.1%
35 | 2.23 | 0.69 | 97.18%
36 | 2.22 | 0.714 | 100.6%
37 | 2.23 | 0.714 | 100.6%
38 | 2.23 | 0.675 | 95.07%
39 | 2.22 | 0.716 | 100.8%
40 | 2.23 | 0.676 | 95.21%
평균 | 2.2303 | 0.70718 | 99.6%