## UPS 100KVA 전산용
형 명 | MSB 500 | 제조일자 | 2016.10.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 1 | 2.25 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 2 | 2.22 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 3 | 2.24 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 4 | 2.22 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 5 | 2.22 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 6 | 2.24 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 7 | 2.22 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 8 | 2.24 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 9 | 2.24 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 10 | 2.23 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 11 | 2.22 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 12 | 2.25 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 13 | 2.24 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 14 | 2.22 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 15 | 2.22 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 16 | 2.25 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 17 | 2.23 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 18 | 2.25 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 19 | 2.24 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 20 | 2.23 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 21 | 2.23 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 22 | 2.25 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 23 | 2.22 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 24 | 2.25 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 25 | 2.23 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 26 | 2.25 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 27 | 2.25 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 28 | 2.25 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 29 | 2.25 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 30 | 2.25 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 31 | 2.24 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 32 | 2.24 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 33 | 2.24 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 34 | 2.22 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 35 | 2.25 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 36 | 2.25 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 37 | 2.23 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 38 | 2.23 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 39 | 2.23 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 40 | 2.22 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 41 | 2.24 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 42 | 2.22 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 43 | 2.24 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 44 | 2.24 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 45 | 2.23 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 46 | 2.22 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 47 | 2.25 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 48 | 2.22 | 0.37 | 17 | 0.47 | 78.72%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 49 | 2.22 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 50 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 51 | 2.26 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 52 | 2.21 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 53 | 2.23 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 54 | 2.23 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 55 | 2.25 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 56 | 2.24 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 57 | 2.24 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 58 | 2.23 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 59 | 2.23 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 60 | 2.22 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 61 | 2.19 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 62 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 63 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 64 | 2.18 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 65 | 2.19 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 66 | 2.19 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 67 | 2.18 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 68 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 69 | 2.19 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 70 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 71 | 2.19 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 72 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 73 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 74 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 75 | 2.19 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 76 | 2.11 | 1.06 | 17 | 0.47 | 225.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 77 | 2.18 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 78 | 2.18 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 79 | 2.18 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 80 | 2.24 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 81 | 2.25 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 82 | 2.24 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 83 | 2.21 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 84 | 2.24 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 85 | 2.25 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 86 | 2.24 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 87 | 2.25 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 88 | 2.25 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 89 | 2.25 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 90 | 2.23 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 91 | 2.18 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 92 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 93 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 94 | 2.2 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 95 | 2.2 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 96 | 2.2 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 97 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 98 | 2.21 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 99 | 2.19 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 100 | 2.21 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 101 | 2.21 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 102 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 103 | 2.18 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 104 | 2.19 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 105 | 2.19 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 106 | 2.18 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 107 | 2.2 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 108 | 2.2 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 109 | 2.18 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 110 | 2.19 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 111 | 2.2 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 112 | 2.17 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 113 | 2.19 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 114 | 2.18 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 115 | 2.2 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 116 | 2.21 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 117 | 2.2 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 118 | 2.22 | 0.38 | 17 | 0.47 | 80.85%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 119 | 2.2 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 120 | 2.21 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 121 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 122 | 2.19 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 123 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 124 | 2.18 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 125 | 2.21 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 126 | 2.24 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 127 | 2.24 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 128 | 2.24 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 129 | 2.24 | 0.34 | 17 | 0.47 | 72.34%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 130 | 2.24 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 131 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 132 | 2.21 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 133 | 2.22 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 134 | 2.21 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 135 | 2.24 | 0.34 | 17 | 0.47 | 72.34%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 136 | 2.24 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 137 | 2.24 | 0.39 | 17 | 0.47 | 82.98%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 138 | 2.22 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 139 | 2.21 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 140 | 2.21 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 141 | 2.21 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 142 | 2.19 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 143 | 2.21 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 144 | 2.21 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 145 | 2.2 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 146 | 2.21 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 147 | 2.2 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 148 | 2.21 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 149 | 2.21 | 0.94 | 17 | 0.47 | 200%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 150 | 2.2 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 151 | 2.24 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 152 | 2.24 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 153 | 2.23 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 154 | 2.24 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 155 | 2.23 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 156 | 2.24 | 0.39 | 17 | 0.47 | 82.98%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 157 | 2.24 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 158 | 2.25 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 159 | 2.23 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 160 | 2.23 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 161 | 2.23 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 162 | 2.22 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 163 | 2.25 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 164 | 2.22 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 165 | 2.24 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 166 | 2.22 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 167 | 2.22 | 0.39 | 17 | 0.47 | 82.98%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 168 | 2.23 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 169 | 2.24 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 170 | 2.25 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 171 | 2.25 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 172 | 2.25 | 0.38 | 17 | 0.47 | 80.85%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 173 | 2.25 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 174 | 2.22 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 175 | 2.23 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 176 | 2.19 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 177 | 2.19 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 178 | 2.19 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 179 | 2.19 | 0.62 | 17 | 0.47 | 131.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA 전산용 | 180 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
평균 |  |  |  | 2.2183 | 0.47922 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 2.26 | 1.06 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 2.11 | 0.34 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. BS차 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS 100KVA BL3용
형 명 | MSB 500 | 제조일자 | 2016.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 1 | 2.2 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 2 | 2.23 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 3 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 4 | 2.23 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 5 | 2.23 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 6 | 2.24 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 7 | 2.24 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 8 | 2.2 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 9 | 2.25 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 10 | 2.26 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 11 | 2.2 | 0.62 | 17 | 0.47 | 131.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 12 | 2.25 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 13 | 2.26 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 14 | 2.26 | 0.6 | 17 | 0.47 | 127.7%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 15 | 2.21 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 16 | 2.26 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 17 | 2.26 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 18 | 2.25 | 0.68 | 17 | 0.47 | 144.7%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 19 | 2.24 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 20 | 2.26 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 21 | 2.23 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 22 | 2.23 | 0.36 | 17 | 0.47 | 76.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 23 | 2.24 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 24 | 2.26 | 0.38 | 17 | 0.47 | 80.85%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 25 | 2.25 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 26 | 2.25 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 27 | 2.23 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 28 | 2.25 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 29 | 2.24 | 0.35 | 17 | 0.47 | 74.47%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 30 | 2.22 | 0.39 | 17 | 0.47 | 82.98%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 31 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 32 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 33 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 34 | 2.19 | 0.63 | 17 | 0.47 | 134%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 35 | 2.19 | 0.6 | 17 | 0.47 | 127.7%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 36 | 2.25 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 37 | 2.25 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 38 | 2.25 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 39 | 2.19 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 40 | 2.25 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 41 | 2.26 | 0.62 | 17 | 0.47 | 131.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 42 | 2.24 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 43 | 2.23 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 44 | 2.19 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 45 | 2.22 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 46 | 2.24 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 47 | 2.19 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 48 | 2.25 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 49 | 2.26 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 50 | 2.24 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 51 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 52 | 2.26 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 53 | 2.26 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 54 | 2.24 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 55 | 2.25 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 56 | 2.26 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 57 | 2.26 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 58 | 2.24 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 59 | 2.23 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 60 | 2.23 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 61 | 2.19 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 62 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 63 | 2.19 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 64 | 2.18 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 65 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 66 | 2.19 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 67 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 68 | 2.19 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 69 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 70 | 2.12 | 0.62 | 17 | 0.47 | 131.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 71 | 2.19 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 72 | 2.19 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 73 | 2.12 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 74 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 75 | 2.19 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 76 | 2.19 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 77 | 2.19 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 78 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 79 | 2.19 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 80 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 81 | 2.18 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 82 | 2.19 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 83 | 2.19 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 84 | 2.19 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 85 | 2.19 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 86 | 2.19 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 87 | 2.19 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 88 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 89 | 2.19 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 90 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 91 | 2.23 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 92 | 2.22 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 93 | 2.24 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 94 | 2.24 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 95 | 2.23 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 96 | 2.22 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 97 | 2.24 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 98 | 2.22 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 99 | 2.25 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 100 | 2.22 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 101 | 2.19 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 102 | 2.19 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 103 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 104 | 2.19 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 105 | 2.19 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 106 | 2.23 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 107 | 2.19 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 108 | 2.23 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 109 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 110 | 2.22 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 111 | 2.2 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 112 | 2.18 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 113 | 2.19 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 114 | 2.2 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 115 | 2.2 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 116 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 117 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 118 | 2.2 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 119 | 2.2 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 120 | 2.22 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 121 | 2.24 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 122 | 2.23 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 123 | 2.23 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 124 | 2.21 | 0.6 | 17 | 0.47 | 127.7%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 125 | 2.25 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 126 | 2.25 | 0.43 | 17 | 0.47 | 91.49%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 127 | 2.24 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 128 | 2.24 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 129 | 2.24 | 0.4 | 17 | 0.47 | 85.11%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 130 | 2.23 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 131 | 2.24 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 132 | 2.23 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 133 | 2.24 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 134 | 2.21 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 135 | 2.21 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 136 | 2.2 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 137 | 2.21 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 138 | 2.21 | 0.59 | 17 | 0.47 | 125.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 139 | 2.21 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 140 | 2.21 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 141 | 2.25 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 142 | 2.21 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 143 | 2.21 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 144 | 2.21 | 0.6 | 17 | 0.47 | 127.7%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 145 | 2.21 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 146 | 2.21 | 0.6 | 17 | 0.47 | 127.7%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 147 | 2.13 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 148 | 2.21 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 149 | 2.2 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 150 | 2.21 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 151 | 2.2 | 0.55 | 17 | 0.47 | 117%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 152 | 2.2 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 153 | 2.2 | 0.46 | 17 | 0.47 | 97.87%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 154 | 2.19 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 155 | 2.2 | 0.56 | 17 | 0.47 | 119.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 156 | 2.19 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 157 | 2.19 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 158 | 2.2 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 159 | 2.2 | 0.48 | 17 | 0.47 | 102.1%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 160 | 2.21 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 161 | 2.2 | 0.61 | 17 | 0.47 | 129.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 162 | 2.21 | 0.58 | 17 | 0.47 | 123.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 163 | 2.2 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 164 | 2.2 | 0.52 | 17 | 0.47 | 110.6%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 165 | 2.21 | 0.5 | 17 | 0.47 | 106.4%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 166 | 2.21 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 167 | 2.21 | 0.51 | 17 | 0.47 | 108.5%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 168 | 2.2 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 169 | 2.2 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 170 | 2.19 | 0.47 | 17 | 0.47 | 100%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 171 | 2.21 | 0.54 | 17 | 0.47 | 114.9%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 172 | 2.21 | 0.53 | 17 | 0.47 | 112.8%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 173 | 2.21 | 0.57 | 17 | 0.47 | 121.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 174 | 2.21 | 0.49 | 17 | 0.47 | 104.3%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 175 | 2.25 | 0.44 | 17 | 0.47 | 93.62%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 176 | 2.23 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 177 | 2.25 | 0.42 | 17 | 0.47 | 89.36%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 178 | 2.23 | 0.41 | 17 | 0.47 | 87.23%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 179 | 2.24 | 0.45 | 17 | 0.47 | 95.74%
2025-02-11 | 국립마산병원 | UPS 100KVA BL3용 | 180 | 2.25 | 0.39 | 17 | 0.47 | 82.98%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
평균 |  |  |  | 2.2153 | 0.50883 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.68 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 2.12 | 0.35 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. BS차 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호