## Sheet1
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 10월 24일 | 점검형태 | BS
업체명 | 여의도 구) 신한금융투자빌딩 | 온도(℃) | 23.4
담당자/연락처 | IBS(손준원대리)/010-8648-5785 | 충전전압(V) | OFF
용도,장소 | B2층, UPS용 | AC(A) / DC(A)
제품명 | MSB400 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 180EA | 점검결과 | 리모델링 공사현장으로 공사중 배관파손으로 천정 누수에 따른 점검 7월 설치
LOT | 240517EC1
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.09 | 0.449 | #DIV/0!
2 | 2.1 | 0.376 | #DIV/0!
3 | 2.09 | 0.427 | #DIV/0!
4 | 2.09 | 0.454 | #DIV/0!
5 | 2.1 | 0.431 | #DIV/0!
6 | 2.1 | 0.449 | #DIV/0!
7 | 2.09 | 0.432 | #DIV/0!
8 | 2.09 | 0.423 | #DIV/0!
9 | 2.11 | 0.433 | #DIV/0!
10 | 2.09 | 0.429 | #DIV/0!
11 | 2.11 | 0.438 | #DIV/0!
12 | 2.09 | 0.394 | #DIV/0!
13 | 2.09 | 0.416 | #DIV/0!
14 | 2.09 | 0.419 | #DIV/0!
15 | 2.1 | 0.417 | #DIV/0!
16 | 2.09 | 0.402 | #DIV/0!
17 | 2.09 | 0.388 | #DIV/0!
18 | 2.09 | 0.414 | #DIV/0!
19 | 2.09 | 0.442 | #DIV/0!
20 | 2.09 | 0.43 | #DIV/0!
21 | 2.09 | 0.397 | #DIV/0!
22 | 2.1 | 0.448 | #DIV/0!
23 | 2.08 | 0.456 | #DIV/0!
24 | 2.09 | 0.408 | #DIV/0!
25 | 2.09 | 0.413 | #DIV/0!
26 | 2.09 | 0.486 | #DIV/0!
27 | 2.09 | 0.418 | #DIV/0!
28 | 2.09 | 0.43 | #DIV/0!
29 | 2.1 | 0.456 | #DIV/0!
30 | 2.1 | 0.426 | #DIV/0!
31 | 2.1 | 0.439 | #DIV/0!
32 | 2.09 | 0.418 | #DIV/0!
33 | 2.1 | 0.434 | #DIV/0!
34 | 2.09 | 0.464 | #DIV/0!
35 | 2.09 | 0.388 | #DIV/0!
36 | 2.09 | 0.469 | #DIV/0!
37 | 2.09 | 0.414 | #DIV/0!
38 | 2.09 | 0.404 | #DIV/0!
39 | 2.09 | 0.403 | #DIV/0!
40 | 2.08 | 0.428 | #DIV/0!
41 | 2.08 | 0.396 | #DIV/0!
42 | 2.09 | 0.418 | #DIV/0!
43 | 2.09 | 0.444 | #DIV/0!
44 | 2.08 | 0.412 | #DIV/0!
45 | 2.08 | 0.398 | #DIV/0!
46 | 2.09 | 0.414 | #DIV/0!
47 | 2.09 | 0.416 | #DIV/0!
48 | 2.11 | 0.474 | #DIV/0!
49 | 2.1 | 0.475 | #DIV/0!
50 | 2.09 | 0.411 | #DIV/0!
51 | 2.09 | 0.421 | #DIV/0!
52 | 2.09 | 0.421 | #DIV/0!
53 | 2.09 | 0.431 | #DIV/0!
54 | 2.09 | 0.406 | #DIV/0!
55 | 2.09 | 0.442 | #DIV/0!
56 | 2.09 | 0.398 | #DIV/0!
57 | 2.09 | 0.427 | #DIV/0!
58 | 2.09 | 0.42 | #DIV/0!
59 | 2.1 | 0.42 | #DIV/0!
60 | 2.09 | 0.405 | #DIV/0!
61 | 2.1 | 0.451 | #DIV/0!
62 | 2.09 | 0.4 | #DIV/0!
63 | 2.09 | 0.436 | #DIV/0!
64 | 2.09 | 0.407 | #DIV/0!
65 | 2.1 | 0.422 | #DIV/0!
66 | 2.09 | 0.384 | #DIV/0!
67 | 2.08 | 0.408 | #DIV/0!
68 | 2.09 | 0.395 | #DIV/0!
69 | 2.09 | 0.382 | #DIV/0!
70 | 2.09 | 0.398 | #DIV/0!
71 | 2.09 | 0.429 | #DIV/0!
72 | 2.08 | 0.385 | #DIV/0!
73 | 2.09 | 0.406 | #DIV/0!
74 | 2.08 | 0.429 | #DIV/0!
75 | 2.1 | 0.412 | #DIV/0!
76 | 2.1 | 0.434 | #DIV/0!
77 | 2.09 | 0.418 | #DIV/0!
78 | 2.1 | 0.409 | #DIV/0!
79 | 2.11 | 0.442 | #DIV/0!
80 | 2.09 | 0.399 | #DIV/0!
81 | 2.09 | 0.423 | #DIV/0!
82 | 2.09 | 0.451 | #DIV/0!
83 | 2.09 | 0.424 | #DIV/0!
84 | 2.09 | 0.428 | #DIV/0!
85 | 2.09 | 0.425 | #DIV/0!
86 | 2.09 | 0.441 | #DIV/0!
87 | 2.11 | 0.441 | #DIV/0!
88 | 2.08 | 0.41 | #DIV/0!
89 | 2.09 | 0.423 | #DIV/0!
90 | 2.08 | 0.411 | #DIV/0!
91 | 2.09 | 0.403 | #DIV/0!
92 | 2.1 | 0.399 | #DIV/0!
93 | 2.09 | 0.401 | #DIV/0!
94 | 2.09 | 0.407 | #DIV/0!
95 | 2.1 | 0.427 | #DIV/0!
96 | 2.11 | 0.455 | #DIV/0!
97 | 2.11 | 0.417 | #DIV/0!
98 | 2.1 | 0.415 | #DIV/0!
99 | 2.09 | 0.395 | #DIV/0!
100 | 2.11 | 0.464 | #DIV/0!
101 | 2.09 | 0.425 | #DIV/0!
102 | 2.09 | 0.452 | #DIV/0!
103 | 2.09 | 0.414 | #DIV/0!
104 | 2.09 | 0.411 | #DIV/0!
105 | 2.09 | 0.405 | #DIV/0!
106 | 2.09 | 0.423 | #DIV/0!
107 | 2.09 | 0.383 | #DIV/0!
108 | 2.09 | 0.42 | #DIV/0!
109 | 2.11 | 0.436 | #DIV/0!
110 | 2.09 | 0.435 | #DIV/0!
111 | 2.09 | 0.396 | #DIV/0!
112 | 2.08 | 0.406 | #DIV/0!
113 | 2.09 | 0.4 | #DIV/0!
114 | 2.09 | 0.468 | #DIV/0!
115 | 2.09 | 0.416 | #DIV/0!
116 | 2.11 | 0.439 | #DIV/0!
117 | 2.11 | 0.465 | #DIV/0!
118 | 2.1 | 0.45 | #DIV/0!
119 | 2.1 | 0.447 | #DIV/0!
120 | 2.09 | 0.419 | #DIV/0!
121 | 2.09 | 0.411 | #DIV/0!
122 | 2.09 | 0.42 | #DIV/0!
123 | 2.09 | 0.411 | #DIV/0!
124 | 2.08 | 0.404 | #DIV/0!
125 | 2.09 | 0.404 | #DIV/0!
126 | 2.09 | 0.413 | #DIV/0!
127 | 2.1 | 0.429 | #DIV/0!
128 | 2.09 | 0.439 | #DIV/0!
129 | 2.11 | 0.45 | #DIV/0!
130 | 2.1 | 0.45 | #DIV/0!
131 | 2.1 | 0.444 | #DIV/0!
132 | 2.1 | 0.408 | #DIV/0!
133 | 2.09 | 0.409 | #DIV/0!
134 | 2.09 | 0.41 | #DIV/0!
135 | 2.09 | 0.43 | #DIV/0!
136 | 2.09 | 0.411 | #DIV/0!
137 | 2.09 | 0.408 | #DIV/0!
138 | 2.09 | 0.399 | #DIV/0!
139 | 2.08 | 0.434 | #DIV/0!
140 | 2.09 | 0.405 | #DIV/0!
141 | 2.1 | 0.406 | #DIV/0!
142 | 2.09 | 0.428 | #DIV/0!
143 | 2.09 | 0.425 | #DIV/0!
144 | 2.08 | 0.419 | #DIV/0!
145 | 2.09 | 0.445 | #DIV/0!
146 | 2.09 | 0.437 | #DIV/0!
147 | 2.08 | 0.407 | #DIV/0!
148 | 2.11 | 0.461 | #DIV/0!
149 | 2.1 | 0.438 | #DIV/0!
150 | 2.09 | 0.404 | #DIV/0!
151 | 2.09 | 0.416 | #DIV/0!
152 | 2.09 | 0.41 | #DIV/0!
153 | 2.1 | 0.406 | #DIV/0!
154 | 2.1 | 0.413 | #DIV/0!
155 | 2.08 | 0.398 | #DIV/0!
156 | 2.09 | 0.4 | #DIV/0!
157 | 2.09 | 0.404 | #DIV/0!
158 | 2.09 | 0.414 | #DIV/0!
159 | 2.09 | 0.439 | #DIV/0!
160 | 2.09 | 0.421 | #DIV/0!
161 | 2.09 | 0.413 | #DIV/0!
162 | 2.09 | 0.392 | #DIV/0!
163 | 2.09 | 0.407 | #DIV/0!
164 | 2.09 | 0.414 | #DIV/0!
165 | 2.09 | 0.445 | #DIV/0!
166 | 2.09 | 0.418 | #DIV/0!
167 | 2.1 | 0.416 | #DIV/0!
168 | 2.1 | 0.423 | #DIV/0!
169 | 2.09 | 0.419 | #DIV/0!
170 | 2.09 | 0.434 | #DIV/0!
171 | 2.1 | 0.426 | #DIV/0!
172 | 2.09 | 0.444 | #DIV/0!
173 | 2.11 | 0.437 | #DIV/0!
174 | 2.09 | 0.397 | #DIV/0!
175 | 2.09 | 0.461 | #DIV/0!
176 | 2.09 | 0.398 | #DIV/0!
177 | 2.09 | 0.41 | #DIV/0!
178 | 2.09 | 0.457 | #DIV/0!
179 | 2.09 | 0.407 | #DIV/0!
180 | 2.1 | 0.383 | #DIV/0!
평균 | 2.0925 | 0.42171 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)