## 마포용강_BATT-A조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-07 | LG U+ 관리코드 | GYB200100004
업체명 | LGU+ 마포용강국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | BATT-A조 | 충전전압(V) | 53.88
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.66
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.653 | 98.94%
2 | 2.25 | 0.588 | 89.09%
3 | 2.24 | 0.609 | 92.27%
4 | 2.24 | 0.716 | 108.5%
5 | 2.24 | 0.739 | 112%
6 | 2.24 | 0.623 | 94.39%
7 | 2.24 | 0.658 | 99.7%
8 | 2.24 | 0.69 | 104.5%
9 | 2.25 | 0.655 | 99.24%
10 | 2.24 | 0.637 | 96.52%
11 | 2.24 | 0.617 | 93.48%
12 | 2.24 | 0.708 | 107.3%
13 | 2.24 | 0.753 | 114.1%
14 | 2.24 | 0.671 | 101.7%
15 | 2.24 | 0.677 | 102.6%
16 | 2.25 | 0.616 | 93.33%
17 | 2.25 | 0.684 | 103.6%
18 | 2.25 | 0.68 | 103%
19 | 2.25 | 0.717 | 108.6%
20 | 2.24 | 0.665 | 100.8%
21 | 2.25 | 0.659 | 99.85% | 크랙
22 | 2.24 | 0.58 | 87.88%
23 | 2.24 | 0.644 | 97.58%
24 | 2.24 | 0.581 | 88.03%

## 마포용강_BATT-B조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-07 | LG U+ 관리코드 | GYB200100005
업체명 | LGU+ 마포용강국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | BATT-B조 | 충전전압(V) | 53.88
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-06 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.678 | 104.3%
2 | 2.24 | 0.656 | 100.9%
3 | 2.24 | 0.627 | 96.46%
4 | 2.24 | 0.711 | 109.4%
5 | 2.24 | 0.583 | 89.69%
6 | 2.24 | 0.705 | 108.5%
7 | 2.25 | 0.61 | 93.85%
8 | 2.25 | 0.619 | 95.23%
9 | 2.24 | 0.663 | 102%
10 | 2.25 | 0.643 | 98.92%
11 | 2.25 | 0.678 | 104.3%
12 | 2.25 | 0.685 | 105.4%
13 | 2.25 | 0.713 | 109.7%
14 | 2.24 | 0.795 | 122.3% | 크랙
15 | 2.24 | 0.575 | 88.46%
16 | 2.25 | 0.673 | 103.5%
17 | 2.24 | 0.642 | 98.77%
18 | 2.24 | 0.579 | 89.08%
19 | 2.24 | 0.636 | 97.85%
20 | 2.24 | 0.666 | 102.5%
21 | 2.24 | 0.575 | 88.46%
22 | 2.24 | 0.686 | 105.5%
23 | 2.24 | 0.617 | 94.92%
24 | 2.24 | 0.664 | 102.2%