## V전지
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.04.04 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-29 | 영진SG | 현대 30B-9F | 1 | 2.16 | 1.283 | 1.269 |  |  | 5
2024-11-29 |  |  | 2 | 2.16 | 1.282 | 1.268 |  |  | 5
2024-11-29 |  |  | 3 | 2.16 | 1.284 | 1.2707 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 4 | 2.17 | 1.288 | 1.2747 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 5 | 2.17 | 1.288 | 1.2747 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 6 | 2.17 | 1.287 | 1.2737 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 7 | 2.17 | 1.29 | 1.2767 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 8 | 2.17 | 1.291 | 1.2784 |  |  | 7
2024-11-29 |  |  | 9 | 2.17 | 1.29 | 1.2781 |  |  | 8
2024-11-29 |  |  | 10 | 2.16 | 1.284 | 1.2714 |  |  | 7
2024-11-29 |  |  | 11 | 2.16 | 1.285 | 1.2717 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 12 | 2.16 | 1.287 | 1.273 |  |  | 5
2024-11-29 |  |  | 13 | 2.17 | 1.289 | 1.275 |  |  | 5
2024-11-29 |  |  | 14 | 2.16 | 1.281 | 1.2677 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 15 | 2.17 | 1.287 | 1.2737 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 16 | 2.17 | 1.288 | 1.2754 |  |  | 7
2024-11-29 |  |  | 17 | 2.17 | 1.289 | 1.2764 |  |  | 7
2024-11-29 |  |  | 18 | 2.13 | 1.296 | 1.2827 |  |  | 6
2024-11-29 |  |  | 19 | 2.12 | 1.287 | 1.2758 |  |  | 9
2024-11-29 |  |  | 20 | 0 | 0.999 | 0.9878 |  |  | 9
2024-11-29 |  |  | 21 | 2.17 | 1.29 | 1.2788 |  |  | 9
2024-11-29 |  |  | 22 | 2.16 | 1.283 | 1.269 |  |  | 5
2024-11-29 |  |  | 23 | 2.16 | 1.282 | 1.268 |  |  | 5
2024-11-29 |  |  | 24 | 2.17 | 1.288 | 1.2733 |  |  | 4
점검내용 | 1. #20번 단락 판단, 무상교체 완료 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]