## 대전봉산-2층안쪽_축전지1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB190300056
업체명 | LGU+ 대전봉산국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지1 | 충전전압(V) | 54.1
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.27 | 0.78
2 | 2.27 | 0.78
3 | 2.25 | 0.78
4 | 2.24 | 0.84
5 | 2.25 | 0.78
6 | 2.25 | 0.79
7 | 2.24 | 0.85
8 | 2.24 | 0.76
9 | 2.25 | 0.74
10 | 2.25 | 0.8
11 | 2.25 | 0.76
12 | 2.25 | 0.81
13 | 2.25 | 0.77
14 | 2.25 | 0.83
15 | 2.24 | 0.91
16 | 2.24 | 0.93
17 | 2.25 | 0.78
18 | 2.25 | 0.74
19 | 2.25 | 0.81
20 | 2.25 | 0.83
21 | 2.25 | 0.76
22 | 2.25 | 0.92 |  | 크랙
23 | 2.33 | 0.78
24 | 2.27 | 0.79

## 대전봉산-축전지2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB121200031
업체명 | LGU+ 대전봉산국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지2 | 충전전압(V) | 54.16
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0~1.3
LOT | 2024-04-30 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.94
2 | 2.24 | 0.88
3 | 2.25 | 0.89
4 | 2.27 | 0.83
5 | 2.25 | 0.98
6 | 2.25 | 0.92
7 | 2.25 | 0.96
8 | 2.25 | 0.84
9 | 2.25 | 0.93
10 | 2.25 | 1.09
11 | 2.25 | 0.92
12 | 2.25 | 0.92
13 | 2.25 | 0.89
14 | 2.25 | 0.91
15 | 2.27 | 0.95
16 | 2.25 | 0.89
17 | 2.27 | 0.94
18 | 2.25 | 0.97
19 | 2.25 | 0.98
20 | 2.25 | 0.9
21 | 2.25 | 1
22 | 2.25 | 0.98
23 | 2.25 | 0.98
24 | 2.25 | 0.95

## 대전봉산-축전지3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | U0497370
업체명 | LGU+ 대전봉산국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지3 | 충전전압(V) | 54.16
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0~1.1
LOT | 2025-04-10 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 1.05
2 | 2.23 | 1.05
3 | 2.29 | 1.12
4 | 2.21 | 1.11
5 | 2.22 | 0.98
6 | 2.31 | 1.09
7 | 2.22 | 0.92
8 | 2.33 | 1.05
9 | 2.31 | 1.07
10 | 2.21 | 1.11
11 | 2.22 | 1.02
12 | 2.31 | 1.1
13 | 2.22 | 1.17
14 | 2.31 | 1.01
15 | 2.21 | 1.05
16 | 2.22 | 1.08
17 | 2.29 | 0.92
18 | 2.22 | 1.08
19 | 2.29 | 1.04
20 | 2.22 | 1.12
21 | 2.31 | 0.94
22 | 2.31 | 1.01
23 | 2.22 | 1.02
24 | 2.22 | 1.04