## 의정부_3층 BATT C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-11 | LG U+ 관리코드 | GYB201100032
업체명 | LGU+ 의정부 | 온도(℃) | 23.6
용도,장소 | 3층 BATT C조 | 충전전압(V) | 53.89
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-11-12 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.716
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.678 | 94.69%
2 | 2.25 | 0.693 | 96.79%
3 | 2.25 | 0.722 | 100.8%
4 | 2.25 | 0.672 | 93.85% | 크랙
5 | 2.25 | 0.61 | 85.2%
6 | 2.25 | 0.706 | 98.6%
7 | 2.24 | 0.63 | 87.99%
8 | 2.24 | 0.663 | 92.6%
9 | 2.25 | 0.683 | 95.39%
10 | 2.25 | 0.733 | 102.4%
11 | 2.24 | 0.735 | 102.7%
12 | 2.24 | 0.708 | 98.88%
13 | 2.24 | 0.745 | 104.1% | 크랙
14 | 2.24 | 0.727 | 101.5% | 크랙
15 | 2.24 | 0.763 | 106.6% | 크랙
16 | 2.25 | 0.762 | 106.4%
17 | 2.25 | 0.71 | 99.16%
18 | 2.24 | 0.755 | 105.4%
19 | 2.24 | 0.744 | 103.9% | 크랙
20 | 2.24 | 0.741 | 103.5%
21 | 2.24 | 0.768 | 107.3% | 크랙
22 | 2.25 | 0.776 | 108.4%
23 | 2.25 | 0.728 | 101.7%
24 | 2.25 | 0.732 | 102.2% | 크랙