## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 2월 7일 | 점검형태 | AS
업체명 | 현대제철 당진공장 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 1열연 6동 수처리실 UPS용 | 충전전압(V) | 213.3
제품명 | ESP65-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.06.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 6.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.5 | 6.34 | 93.24%
2 | 13.56 | 6.64 | 97.65%
3 | 13.51 | 6.16 | 90.59%
4 | 13.42 | 6.19 | 91.03%
5 | 13.5 | 6.19 | 91.03%
6 | 13.47 | 6.28 | 92.35%
7 | 10.87 | O.F | O.,F
8 | 13.45 | 6.15 | 90.44%
9 | 13.48 | 6.48 | 95.29%
10 | 13.48 | 6.49 | 95.44%
11 | 13.5 | 6.22 | 91.47%
12 | 13.5 | 6.63 | 97.5%
13 | 13.5 | 6.59 | 96.91%
14 | 13.55 | 6 | 88.24%
15 | 13.49 | 6.35 | 93.38%
16 | 13.47 | 6.46 | 95%
평균 | 13.3281 | 6.3447 | 93.3%