## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 3월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 영등포점 | 온도(℃) | 26.7
용도,장소 | B5층 정류기용 | 충전전압(V) | 118.7
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 3
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 3.3
LOT | 2021.10.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.18 | 4.25 | 128.8%
2 | 13.15 | 3.83 | 116.1%
3 | 13.13 | 3.9 | 118.2%
4 | 13.15 | 3.92 | 118.8%
5 | 13.21 | 4.03 | 122.1%
6 | 13.23 | 3.8 | 115.2%
7 | 13.23 | 3.97 | 120.3%
8 | 13.21 | 3.69 | 111.8%
9 | 13.25 | 3.78 | 114.5%
평균 | 13.1933 | 3.9078 | 118.4%