## 상선
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 3월 13일 | 점검형태 | BS
업체명 | 공항철도 디지털미디어시티 | 온도(℃) | 21.3
용도,장소 | 상선 UPS | 충전전압(V) | 395.97
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0.6 ~ 1.2
LOT | 2020.08.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.15 | 6.7 | 115.5%
2 | 13.13 | 6.99 | 120.5%
3 | 13.18 | 8.15 | 140.5%
4 | 13.2 | 6.81 | 117.4%
5 | 13.18 | 6.42 | 110.7%
6 | 13.18 | 7.66 | 132.1%
7 | 13.19 | 7.65 | 131.9%
8 | 13.21 | 7.2 | 124.1%
9 | 13.18 | 7.29 | 125.7%
10 | 13.16 | 6.84 | 117.9%
11 | 13.16 | 7.19 | 124%
12 | 13.17 | 7.51 | 129.5%
13 | 13.17 | 7.28 | 125.5%
14 | 13.17 | 7.34 | 126.6%
15 | 13.16 | 7.45 | 128.4%
16 | 13.15 | 7.1 | 122.4%
17 | 13.16 | 7.66 | 132.1%
18 | 13.23 | 7.71 | 132.9%
19 | 13.28 | 6.97 | 120.2%
20 | 13.28 | 7.22 | 124.5%
21 | 13.2 | 7.93 | 136.7%
22 | 13.29 | 7.64 | 131.7%
23 | 13.23 | 7.97 | 137.4%
24 | 13.35 | 7.64 | 131.7%
25 | 13.23 | 7.61 | 131.2%
26 | 13.19 | 7.41 | 127.8%
27 | 13.19 | 7.59 | 130.9%
28 | 13.2 | 7.77 | 134%
29 | 13.19 | 8.06 | 139%
30 | 13.21 | 7.81 | 134.7%
평균 | 13.199 | 7.419 | 127.9%