## DFR LOAD CENTER
형 명 | ESP 100 | 제조일자 | 2025.01.17 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.9 | 3.49 | 21 | 3.3 | 105.8%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.91 | 3.57 | 21 | 3.3 | 108.2%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.92 | 3.68 | 21 | 3.3 | 111.5%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.9 | 3.64 | 21 | 3.3 | 110.3%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.9 | 3.54 | 21 | 3.3 | 107.3%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.92 | 3.69 | 21 | 3.3 | 111.8%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.91 | 3.65 | 21 | 3.3 | 110.6%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 12.9 | 3.62 | 21 | 3.3 | 109.7%
2025-02-28 | 코오롱인더스트리 | DFR LOAD CENTER | 미설치 | 10.75 | 127.9 | 21 | 3.3 | 3876%
평균 |  |  |  | 12.6678 | 17.42 |  |  | 527.9%
최대값 |  |  |  | 12.92 | 127.9 |  |  | 3876%
최소값 |  |  |  | 10.75 | 3.49 |  |  | 105.8%
점검내용 | 1.'25년 3월 06일 18EA 납품 2.설치 직전 불량 제품 1EA 발생 3.불량제품 전압 및 내부저항 : 10.75V / 127.9mΩ 4.이외 전지 : 이상없음 → 12.90~12.92V/EA / 3.49~3.69mΩ 5.불량전지 1EA 무상교체 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호