## 통신용 UPS
형 명 | ESP 40 | 제조일자 | 2024.08.08 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 1 | 13.21 | 9.13 | 24 | 8 | 114.1%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 2 | 13.21 | 8.35 | 24 | 8 | 104.4%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 3 | 13.19 | 8.11 | 24 | 8 | 101.4%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 4 | 13.2 | 8.46 | 24 | 8 | 105.8%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 5 | 13.24 | 8.73 | 24 | 8 | 109.1%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 6 | 13.25 | 9.58 | 24 | 8 | 119.8%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 7 | 13.25 | 13.35 | 24 | 8 | 166.9%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 8 | 12.97 | 8.34 | 24 | 8 | 104.2%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 9 | 13.26 | 13.3 | 24 | 8 | 166.2%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 10 | 13.23 | 8.11 | 24 | 8 | 101.4%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 11 | 13.24 | 8.71 | 24 | 8 | 108.9%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 12 | 13.22 | 9.29 | 24 | 8 | 116.1%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 13 | 13.24 | 9.52 | 24 | 8 | 119%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 14 | 13.23 | 8.66 | 24 | 8 | 108.2%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 15 | 13.23 | 8.3 | 24 | 8 | 103.8%
2025-04-04 | 한국수자원공사 거제 사등가압장 | 통신용 UPS | 16 | 13.23 | 8.71 | 24 | 8 | 108.9%
평균 |  |  |  | 13.2125 | 9.2906 |  |  | 116.1%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 13.35 |  |  | 166.9%
최소값 |  |  |  | 12.97 | 8.11 |  |  | 101.4%
점검내용 | 1.내부저항상승으로 인한 AS요청 2.#7번 전지 전압 및 내부저항 : 13.25V /13.36mΩ →참고치(8.00mΩ)대비 167% 상승 3.#9번 전지 전압 및 내부저항 : 13.26V/13.30mΩ →참고치(8.00mΩ)대비 166% 상승 4.이외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.21V/EA / 8.11~9.58mΩ (참고치(8.00mΩ)대비 101%~120% 수준) 5.#7#,9번 전지 2EA 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호