## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-22 | 모아솔라 | UPS | BS | ESG | 250 | 2020.09.08 | 2020.11월 | 0.51 | 120 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.65 | 127.5% |  | Max. | 2.24 | 0.84 | 164.7%
2 | 2.22 | 0.7 | 137.3% |  | Min | 2.21 | 0.56 | 109.8%
3 | 2.22 | 0.67 | 131.4%
4 | 2.22 | 0.62 | 121.6%
5 | 2.22 | 0.67 | 131.4% |  | Total(V) | 266.52 | 2.221
6 | 2.22 | 0.56 | 109.8%
7 | 2.22 | 0.7 | 137.3%
8 | 2.22 | 0.65 | 127.5%
9 | 2.22 | 0.72 | 141.2%
10 | 2.21 | 0.76 | 149%
11 | 2.22 | 0.68 | 133.3%
12 | 2.21 | 0.65 | 127.5%
13 | 2.21 | 0.69 | 135.3%
14 | 2.21 | 0.65 | 127.5%
15 | 2.21 | 0.67 | 131.4%
16 | 2.21 | 0.71 | 139.2%
17 | 2.21 | 0.72 | 141.2%
18 | 2.21 | 0.69 | 135.3%
19 | 2.21 | 0.72 | 141.2%
20 | 2.21 | 0.7 | 137.3%
21 | 2.21 | 0.64 | 125.5%
22 | 2.21 | 0.76 | 149%
23 | 2.21 | 0.72 | 141.2%
24 | 2.22 | 0.68 | 133.3%
25 | 2.22 | 0.74 | 145.1%
26 | 2.22 | 0.71 | 139.2%
27 | 2.22 | 0.7 | 137.3%
28 | 2.21 | 0.75 | 147.1%
29 | 2.21 | 0.7 | 137.3%
30 | 2.21 | 0.69 | 135.3%
31 | 2.21 | 0.69 | 135.3%
32 | 2.21 | 0.64 | 125.5%
33 | 2.21 | 0.67 | 131.4%
34 | 2.21 | 0.64 | 125.5%
35 | 2.21 | 0.84 | 164.7%
36 | 2.22 | 0.65 | 127.5%
37 | 2.22 | 0.69 | 135.3%
38 | 2.22 | 0.65 | 127.5%
39 | 2.22 | 0.63 | 123.5%
40 | 2.23 | 0.71 | 139.2%
41 | 2.23 | 0.607 | 119%
42 | 2.23 | 0.65 | 127.5%
43 | 2.22 | 0.628 | 123.1%
44 | 2.23 | 0.686 | 134.5%
45 | 2.22 | 0.665 | 130.4%
46 | 2.22 | 0.731 | 143.3%
47 | 2.23 | 0.675 | 132.4%
48 | 2.22 | 0.639 | 125.3%
49 | 2.21 | 0.689 | 135.1%
50 | 2.21 | 0.693 | 135.9%
51 | 2.21 | 0.727 | 142.5%
52 | 2.21 | 0.722 | 141.6%
53 | 2.21 | 0.721 | 141.4%
54 | 2.22 | 0.725 | 142.2%
55 | 2.22 | 0.661 | 129.6%
56 | 2.23 | 0.691 | 135.5%
57 | 2.23 | 0.678 | 132.9%
58 | 2.22 | 0.766 | 150.2%
59 | 2.21 | 0.73 | 143.1%
60 | 2.21 | 0.738 | 144.7%
61 | 2.22 | 0.815 | 159.8%
62 | 2.21 | 0.79 | 154.9%
63 | 2.21 | 0.717 | 140.6%
64 | 2.21 | 0.739 | 144.9%
65 | 2.21 | 0.793 | 155.5%
66 | 2.21 | 0.69 | 135.3%
67 | 2.22 | 0.673 | 132%
68 | 2.22 | 0.674 | 132.2%
69 | 2.21 | 0.638 | 125.1%
70 | 2.21 | 0.757 | 148.4%
71 | 2.23 | 0.653 | 128%
72 | 2.23 | 0.694 | 136.1%
73 | 2.23 | 0.659 | 129.2%
74 | 2.23 | 0.661 | 129.6%
75 | 2.23 | 0.649 | 127.3%
76 | 2.22 | 0.639 | 125.3%
77 | 2.22 | 0.768 | 150.6%
78 | 2.22 | 0.724 | 142%
79 | 2.22 | 0.67 | 131.4%
80 | 2.22 | 0.666 | 130.6%
81 | 2.23 | 0.698 | 136.9%
82 | 2.23 | 0.669 | 131.2%
83 | 2.23 | 0.769 | 150.8%
84 | 2.23 | 0.584 | 114.5%
85 | 2.23 | 0.682 | 133.7%
86 | 2.23 | 0.618 | 121.2%
87 | 2.23 | 0.607 | 119%
88 | 2.23 | 0.691 | 135.5%
89 | 2.23 | 0.644 | 126.3%
90 | 2.23 | 0.625 | 122.5%
91 | 2.23 | 0.681 | 133.5%
92 | 2.23 | 0.694 | 136.1%
93 | 2.22 | 0.62 | 121.6%
94 | 2.23 | 0.687 | 134.7%
95 | 2.23 | 0.654 | 128.2%
96 | 2.23 | 0.725 | 142.2%
97 | 2.22 | 0.754 | 147.8%
98 | 2.22 | 0.757 | 148.4%
99 | 2.22 | 0.645 | 126.5%
100 | 2.22 | 0.686 | 134.5%
101 | 2.22 | 0.689 | 135.1%
102 | 2.23 | 0.668 | 131%
103 | 2.23 | 0.657 | 128.8%
104 | 2.24 | 0.682 | 133.7%
105 | 2.23 | 0.666 | 130.6%
106 | 2.23 | 0.635 | 124.5%
107 | 2.23 | 0.705 | 138.2%
108 | 2.23 | 0.718 | 140.8%
109 | 2.23 | 0.643 | 126.1%
110 | 2.22 | 0.662 | 129.8%
111 | 2.22 | 0.684 | 134.1%
112 | 2.22 | 0.708 | 138.8%
113 | 2.23 | 0.673 | 132%
114 | 2.23 | 0.615 | 120.6%
115 | 2.23 | 0.58 | 113.7%
116 | 2.23 | 0.727 | 142.5%
117 | 2.24 | 0.625 | 122.5%
118 | 2.24 | 0.629 | 123.3%
119 | 2.23 | 0.64 | 125.5%
120 | 2.24 | 0.63 | 123.5%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-22 | 모아솔라 | 정류기 | BS | ESG | 200 | 2020.11.04 | 2020.11월 | 0.5 | 55 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.578 | 115.6% |  | Max. | 2.24 | 0.664 | 132.8%
2 | 2.23 | 0.573 | 114.6% |  | Min | 2.22 | 0.546 | 109.2%
3 | 2.23 | 0.568 | 113.6%
4 | 2.23 | 0.572 | 114.4%
5 | 2.23 | 0.546 | 109.2% |  | Total(V) | 122.58 | 2.2287
6 | 2.23 | 0.572 | 114.4%
7 | 2.23 | 0.594 | 118.8%
8 | 2.22 | 0.575 | 115%
9 | 2.22 | 0.641 | 128.2%
10 | 2.22 | 0.594 | 118.8%
11 | 2.22 | 0.664 | 132.8%
12 | 2.23 | 0.637 | 127.4%
13 | 2.23 | 0.659 | 131.8%
14 | 2.23 | 0.576 | 115.2%
15 | 2.23 | 0.603 | 120.6%
16 | 2.22 | 0.62 | 124%
17 | 2.23 | 0.601 | 120.2%
18 | 2.23 | 0.597 | 119.4%
19 | 2.23 | 0.588 | 117.6%
20 | 2.23 | 0.589 | 117.8%
21 | 2.23 | 0.589 | 117.8%
22 | 2.23 | 0.565 | 113%
23 | 2.23 | 0.572 | 114.4%
24 | 2.22 | 0.599 | 119.8%
25 | 2.23 | 0.599 | 119.8%
26 | 2.23 | 0.588 | 117.6%
27 | 2.23 | 0.63 | 126%
28 | 2.23 | 0.608 | 121.6%
29 | 2.23 | 0.591 | 118.2%
30 | 2.23 | 0.609 | 121.8%
31 | 2.23 | 0.64 | 128%
32 | 2.23 | 0.602 | 120.4%
33 | 2.23 | 0.66 | 132%
34 | 2.23 | 0.615 | 123%
35 | 2.23 | 0.606 | 121.2%
36 | 2.23 | 0.609 | 121.8%
37 | 2.23 | 0.556 | 111.2%
38 | 2.24 | 0.593 | 118.6%
39 | 2.23 | 0.57 | 114%
40 | 2.23 | 0.6 | 120%
41 | 2.23 | 0.562 | 112.4%
42 | 2.23 | 0.6 | 120%
43 | 2.23 | 0.573 | 114.6%
44 | 2.22 | 0.568 | 113.6%
45 | 2.23 | 0.622 | 124.4%
46 | 2.22 | 0.636 | 127.2%
47 | 2.22 | 0.624 | 124.8%
48 | 2.23 | 0.608 | 121.6%
49 | 2.24 | 0.615 | 123%
50 | 2.23 | 0.595 | 119%
51 | 2.23 | 0.581 | 116.2%
52 | 2.23 | 0.596 | 119.2%
53 | 2.23 | 0.614 | 122.8%
54 | 2.23 | 0.626 | 125.2%
55 | 2.23 | 0.586 | 117.2%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1 (3)
1.DC등용 |  |  | 2.조작반용 |  |  | 4.전산실UPS
구분 | DC등용 |  | 구분 | 조작반용 |  | 구분 | 전산실 |  | 구분 | 전산실
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.15 | 1 | 13.31 | 8.45 | 1 |  |  | 17
2 | 13.18 | 2.22 | 2 | 13.24 | 8.33 | 2 |  |  | 18
3 | 13.17 | 2.22 | 3 | 13.24 | 8.46 | 3 |  |  | 19
4 | 13.17 | 2.22 | 4 | 13.28 | 8.41 | 4 |  |  | 20
5 | 13.16 | 2.24 | 5 | 13.24 | 8.01 | 5 |  |  | 21
6 | 13.18 | 2.61 | 6 | 13.21 | 8.25 | 6 |  |  | 22
7 | 13.18 | 2.24 | 7 | 13.25 | 8.26 | 7 |  |  | 23
8 | 13.16 | 2.23 | 8 | 13.26 | 8.09 | 8 |  |  | 24
9 | 13.19 | 2.25 | 9 | 13.21 | 8.7 | 9 |  |  | 25
10 | 13.21 | 2.23 |  |  |  | 10 |  |  | 26
11 | 13.21 | 2.26 |  |  |  | 11 |  |  | 27
12 | 13.1 | 2.23 | 3.비상발전기 |  |  | 12 |  |  | 28
13 | 13.2 | 2.24 | 구분 | 비상발전기 |  | 13 |  |  | 29
14 | 13.16 | 2.25 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 14 |  |  | 30
15 | 13.21 | 2.25 | 1 | 13.32 | 2.35 | 15 |  |  | 31
16 | 13.22 | 2.21 | 2 | 13.34 | 2.31 | 16 |  |  | 32
17 | 13.21 | 2.23 | 3 | 13.24 | 2.16
18 | 13.21 | 2.24 | 4 | 13.4 | 2.2