## 안산고잔_구통신실 A조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300023
점검일 | 2025-11-18 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 안산고잔국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 구통신실 A조 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.79
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.781 | 98.86%
2 | 2.25 | 0.775 | 98.1%
3 | 2.26 | 0.712 | 90.13%
4 | 2.25 | 0.817 | 103.4%
5 | 2.24 | 0.796 | 100.8%
6 | 2.23 | 0.789 | 99.87%
7 | 2.24 | 0.806 | 102%
8 | 2.24 | 0.719 | 91.01%
9 | 2.24 | 0.779 | 98.61%
10 | 2.24 | 0.861 | 109%
11 | 2.24 | 0.806 | 102%
12 | 2.25 | 0.798 | 101%
13 | 2.24 | 0.8 | 101.3%
14 | 2.24 | 0.815 | 103.2%
15 | 2.24 | 0.817 | 103.4% | 크랙
16 | 2.23 | 0.807 | 102.2%
17 | 2.23 | 0.727 | 92.03%
18 | 2.23 | 0.732 | 92.66%
19 | 2.24 | 0.816 | 103.3%
20 | 2.23 | 0.73 | 92.41%
21 | 2.24 | 0.806 | 102% | 크랙
22 | 2.24 | 0.751 | 95.06%
23 | 2.24 | 0.738 | 93.42%
24 | 2.25 | 0.874 | 110.6%
평균 | 2.2408 | 0.7855 | 99.43%

## 안산고잔_구통신실 C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300025
점검일 | 2025-11-18 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 안산고잔국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 구통신실 C조 | 충전전압(V) | 53.76
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.78
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.86 | 110.3% | 크랙
2 | 2.24 | 0.816 | 104.6%
3 | 2.24 | 0.812 | 104.1% | 크랙
4 | 2.24 | 0.783 | 100.4%
5 | 2.23 | 0.69 | 88.46%
6 | 2.24 | 0.759 | 97.31%
7 | 2.24 | 0.776 | 99.49%
8 | 2.25 | 0.782 | 100.3%
9 | 2.23 | 0.809 | 103.7%
10 | 2.24 | 0.816 | 104.6%
11 | 2.24 | 0.768 | 98.46%
12 | 2.24 | 0.766 | 98.21%
13 | 2.24 | 0.749 | 96.03%
14 | 2.24 | 0.69 | 88.46%
15 | 2.23 | 0.766 | 98.21%
16 | 2.25 | 0.753 | 96.54%
17 | 2.24 | 0.766 | 98.21%
18 | 2.23 | 0.821 | 105.3% | 크랙
19 | 2.24 | 0.777 | 99.62%
20 | 2.24 | 0.789 | 101.2%
21 | 2.24 | 0.777 | 99.62%
22 | 2.24 | 0.765 | 98.08%
23 | 2.25 | 0.845 | 108.3%
24 | 2.24 | 0.838 | 107.4% | 크랙
평균 | 2.24 | 0.78221 | 100.3%