## 정류기용
형 명 | RP120 | 제조일자 | 2025.04.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 1 | 13.12 | 3.47 | 29 | 3.8 | 91.32%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 2 | 13.13 | 3.41 | 29 | 3.8 | 89.74%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 3 | 13.13 | 3.41 | 29 | 3.8 | 89.74%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 4 | 13.3 | 3.47 | 29 | 3.8 | 91.32%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 5 | 13.13 | 3.45 | 29 | 3.8 | 90.79%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 6 | 13.13 | 3.45 | 29 | 3.8 | 90.79%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 7 | 13.13 | 3.53 | 29 | 3.8 | 92.89%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 8 | 13.13 | 3.48 | 29 | 3.8 | 91.58%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 정류기용 | 9 | 13.13 | 3.49 | 29 | 3.8 | 91.84%
평균 |  |  |  | 13.1478 | 3.4622 |  |  | 91.11%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 3.53 |  |  | 92.89%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 3.41 |  |  | 89.74%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
#4
#5
#6

## 발전기 시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2024.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 발전기시동용 | 1 | 13.03 | 2.27 | 29 | 2.8 | 81.07%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 발전기시동용 | 2 | 13.06 | 2.3 | 29 | 2.8 | 82.14%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 발전기시동용 | 3 | 13.02 | 2.31 | 29 | 2.8 | 82.5%
2025-06-13 | 감계에코프리이엄 아파트 2차 | 발전기시동용 | 4 | 13.05 | 2.23 | 29 | 2.8 | 79.64%
평균 |  |  |  | 13.04 | 2.2775 |  |  | 81.34%
최대값 |  |  |  | 13.06 | 2.31 |  |  | 82.5%
최소값 |  |  |  | 13.02 | 2.23 |  |  | 79.64%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진