## SW GR 배터리룸
형 명 | VGS1800 | 제조일자 | 2014.07.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 58 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 1 | 2.26 | 0.81 | 24 | 0.26 | 311.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 2 | 2.27 | 0.82 | 24 | 0.26 | 315.4% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 3 | 2.26 | 0.82 | 24 | 0.26 | 315.4% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 4 | 2.27 | 1 | 24 | 0.26 | 384.6% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 5 | 2.26 | 0.93 | 24 | 0.26 | 357.7% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 6 | 2.26 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 7 | 2.25 | 0.88 | 24 | 0.26 | 338.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 8 | 2.25 | 0.94 | 24 | 0.26 | 361.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 9 | 2.24 | 0.93 | 24 | 0.26 | 357.7% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 10 | 2.25 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 11 | 2.24 | 0.84 | 24 | 0.26 | 323.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 12 | 2.25 | 0.92 | 24 | 0.26 | 353.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 13 | 2.25 | 0.96 | 24 | 0.26 | 369.2% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 14 | 2.26 | 0.99 | 24 | 0.26 | 380.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 15 | 2.25 | 0.94 | 24 | 0.26 | 361.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 16 | 2.25 | 0.78 | 24 | 0.26 | 300% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 17 | 2.26 | 0.96 | 24 | 0.26 | 369.2% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 18 | 2.26 | 0.87 | 24 | 0.26 | 334.6% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 19 | 2.26 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 20 | 2.26 | 0.92 | 24 | 0.26 | 353.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 21 | 2.26 | 0.89 | 24 | 0.26 | 342.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 22 | 2.26 | 0.8 | 24 | 0.26 | 307.7% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 23 | 2.26 | 0.99 | 24 | 0.26 | 380.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 24 | 2.25 | 0.76 | 24 | 0.26 | 292.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 25 | 2.26 | 0.71 | 24 | 0.26 | 273.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 26 | 2.26 | 0.98 | 24 | 0.26 | 376.9% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 27 | 2.26 | 0.83 | 24 | 0.26 | 319.2% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 28 | 2.26 | 0.82 | 24 | 0.26 | 315.4% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 29 | 2.25 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 30 | 2.25 | 0.9 | 24 | 0.26 | 346.2% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 31 | 2.26 | 0.82 | 24 | 0.26 | 315.4% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 32 | 2.26 | 0.81 | 24 | 0.26 | 311.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 33 | 2.26 | 0.85 | 24 | 0.26 | 326.9% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 34 | 2.26 | 0.84 | 24 | 0.26 | 323.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 35 | 2.25 | 0.97 | 24 | 0.26 | 373.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 36 | 2.25 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 37 | 2.24 | 0.89 | 24 | 0.26 | 342.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 38 | 2.25 | 0.84 | 24 | 0.26 | 323.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 39 | 2.24 | 0.94 | 24 | 0.26 | 361.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 40 | 2.24 | 0.94 | 24 | 0.26 | 361.5% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 41 | 2.25 | 0.87 | 24 | 0.26 | 334.6% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 42 | 2.26 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 43 | 2.25 | 0.92 | 24 | 0.26 | 353.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 44 | 2.25 | 0.84 | 24 | 0.26 | 323.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 45 | 2.26 | 0.89 | 24 | 0.26 | 342.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 46 | 2.25 | 0.9 | 24 | 0.26 | 346.2% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 47 | 2.25 | 0.93 | 24 | 0.26 | 357.7% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 48 | 2.24 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 49 | 2.25 | 0.84 | 24 | 0.26 | 323.1% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 50 | 2.25 | 0.93 | 24 | 0.26 | 357.7% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 51 | 2.25 | 1.02 | 24 | 0.26 | 392.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 52 | 2.26 | 0.92 | 24 | 0.26 | 353.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 53 | 2.25 | 1.02 | 24 | 0.26 | 392.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 54 | 2.26 | 0.92 | 24 | 0.26 | 353.8% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 55 | 2.25 | 0.89 | 24 | 0.26 | 342.3% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 56 | 2.26 | 0.91 | 24 | 0.26 | 350% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 57 | 2.25 | 0.82 | 24 | 0.26 | 315.4% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | SW GR 배터리룸 | 58 | 0.77 | --.-- | 24 | 0.26 | - | 에비전지
평균 |  |  |  | 2.2284 | 0.89263 |  |  | 3.4332
최대값 |  |  |  | 2.27 | 1.02 |  |  | 3.9231
최소값 |  |  |  | 0.77 | 0.71 |  |  | 2.7308
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 제품 사용기간 : 약 11년 경과 3 사용기간 경과에 따른 내부 저항 편차 발생 → 제품 교체 필요 4. 설치 수량 : 58EA → 운용 수량 : 57EA 5. 57EA 운용시 과충전 현상 발생 : 2.26V →58EA 운용시 : 2.21V |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 2GT 배터리룸
형 명 | VGS420 | 제조일자 | 2018.06.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 56 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 1 | 2.23 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 2 | 2.25 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 3 | 2.23 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 4 | 2.23 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 5 | 2.24 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 6 | 2.24 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 7 | 2.24 | 0.89 | 24 | 0.5 | 178% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 8 | 2.23 | 0.86 | 24 | 0.5 | 172% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 9 | 2.23 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 10 | 2.23 | 0.88 | 24 | 0.5 | 176% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 11 | 2.23 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 12 | 2.23 | 0.93 | 24 | 0.5 | 186% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 13 | 2.23 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 14 | 2.23 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 15 | 2.24 | 0.86 | 24 | 0.5 | 172% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 16 | 2.23 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 17 | 2.24 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 18 | 2.24 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 19 | 2.16 | 2.53 | 24 | 0.5 | 506% | 수명종료 (교체필요)
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 20 | 2.23 | 0.97 | 24 | 0.5 | 194% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 21 | 2.23 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 22 | 2.24 | 0.94 | 24 | 0.5 | 188% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 23 | 2.23 | 0.84 | 24 | 0.5 | 168% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 24 | 2.24 | 0.93 | 24 | 0.5 | 186% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 25 | 2.24 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 26 | 2.24 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 27 | 2.24 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 28 | 2.23 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 29 | 2.23 | 0.99 | 24 | 0.5 | 198% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 30 | 2.23 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 31 | 2.23 | 0.97 | 24 | 0.5 | 194% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 32 | 2.24 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 33 | 2.23 | 0.94 | 24 | 0.5 | 188% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 34 | 2.23 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 35 | 2.23 | 0.97 | 24 | 0.5 | 194% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 36 | 2.23 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 37 | 2.24 | 0.89 | 24 | 0.5 | 178% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 38 | 2.23 | 0.93 | 24 | 0.5 | 186% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 39 | 2.24 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 40 | 2.23 | 1.04 | 24 | 0.5 | 208% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 41 | 2.24 | 1.04 | 24 | 0.5 | 208% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 42 | 2.23 | 0.93 | 24 | 0.5 | 186% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 43 | 2.23 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 44 | 2.23 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 45 | 2.24 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 46 | 2.24 | 0.84 | 24 | 0.5 | 168% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 47 | 2.24 | 0.94 | 24 | 0.5 | 188% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 48 | 2.23 | 0.86 | 24 | 0.5 | 172% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 49 | 2.23 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 50 | 2.24 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 51 | 2.22 | 0.94 | 24 | 0.5 | 188% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 52 | 2.23 | 0.99 | 24 | 0.5 | 198% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 53 | 2.24 | 0.99 | 24 | 0.5 | 198% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 54 | 2.23 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 55 | 2.24 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GT 배터리룸 | 56 | 2.24 | 1.01 | 24 | 0.5 | 202% | 볼트부 측정
평균 |  |  |  | 2.2329 | 0.96357 |  |  | 192.7%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 2.53 |  |  | 506%
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.84 |  |  | 168%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 제품 사용기간 : 약 7년 경과 3. #19번 전지 : 수명종료에 따른 교체 필요 → 내부 저항 상승 및 저전압 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 1GT 배터리룸
형 명 | VGS420 | 제조일자 | 2018.06.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 56 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 1GT 배터리룸 | 1 | 2.24 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 2 | 2.24 | 0.93 | 24 | 0.5 | 186% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 3 | 2.26 | 0.88 | 24 | 0.5 | 176% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 4 | 2.25 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 5 | 2.24 | 0.84 | 24 | 0.5 | 168% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 6 | 2.25 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 7 | 2.25 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 8 | 2.24 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 9 | 2.26 | 0.82 | 24 | 0.5 | 164% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 10 | 2.23 | 0.84 | 24 | 0.5 | 168% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 11 | 2.24 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 12 | 2.24 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 13 | 2.24 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 14 | 2.24 | 0.83 | 24 | 0.5 | 166% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 15 | 2.25 | 1.14 | 24 | 0.5 | 228% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 16 | 2.24 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 17 | 2.25 | 0.9 | 24 | 0.5 | 180% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 18 | 2.24 | 0.88 | 24 | 0.5 | 176% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 19 | 2.25 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 20 | 2.25 | 0.84 | 24 | 0.5 | 168% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 21 | 2.24 | 0.88 | 24 | 0.5 | 176% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 22 | 2.24 | 0.87 | 24 | 0.5 | 174% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 23 | 2.24 | 0.87 | 24 | 0.5 | 174% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 24 | 2.25 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 25 | 2.25 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 26 | 2.25 | 0.89 | 24 | 0.5 | 178% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 27 | 2.24 | 1.03 | 24 | 0.5 | 206% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 28 | 2.24 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 29 | 2.24 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 30 | 2.25 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 31 | 2.24 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 32 | 2.25 | 0.99 | 24 | 0.5 | 198% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 33 | 2.26 | 0.89 | 24 | 0.5 | 178% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 34 | 2.24 | 1.03 | 24 | 0.5 | 206% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 35 | 2.25 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 36 | 2.26 | 0.99 | 24 | 0.5 | 198% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 37 | 2.25 | 0.89 | 24 | 0.5 | 178% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 38 | 2.24 | 1.03 | 24 | 0.5 | 206% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 39 | 2.25 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 40 | 2.25 | 1.04 | 24 | 0.5 | 208% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 41 | 2.25 | 1.02 | 24 | 0.5 | 204% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 42 | 2.25 | 0.95 | 24 | 0.5 | 190% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 43 | 2.25 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 44 | 2.25 | 0.98 | 24 | 0.5 | 196% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 45 | 2.24 | 0.93 | 24 | 0.5 | 186% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 46 | 2.24 | 0.86 | 24 | 0.5 | 172% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 47 | 2.25 | 0.97 | 24 | 0.5 | 194% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 48 | 2.25 | 0.92 | 24 | 0.5 | 184% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 49 | 2.25 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 50 | 2.25 | 1.02 | 24 | 0.5 | 204% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 51 | 2.25 | 1 | 24 | 0.5 | 200% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 52 | 2.24 | 0.96 | 24 | 0.5 | 192% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 53 | 2.25 | 0.91 | 24 | 0.5 | 182% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 54 | 2.25 | 1.01 | 24 | 0.5 | 202% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 55 | 2.25 | 1.01 | 24 | 0.5 | 202% | 볼트부 측정
2025-10-16 | 제주 한림화력발전소 | 2GET 배터리룸 | 56 | 2.25 | 0.97 | 24 | 0.26 | 373.1% | 볼트부 측정
평균 |  |  |  | 2.2464 | 0.93929 |  |  | 191.1%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 1.14 |  |  | 373.1%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.82 |  |  | 164%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 제품 사용기간 : 약 7년 경과 3. 내부 저항 상승 및 전압 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진