## 종합
AJ네트웍스 천안센터 점검 현황
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 진척률
|  |  |  | 631 | 631 | 124 | 304 | 203 | 0 | 0 | 105.1667
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2023,04.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 상부카바 파열(원인불명) | 로케트 | TY15R122
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2023.05.18 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL15R397
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | DS15R109
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280-48V | 2024.02.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | JH18R101
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2021.11.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R309
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2022.06.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL18R449
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2024.02.16 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | NC20R122
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2023.09.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | SM18R109
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2022.02.16 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R1156
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2024.03.27 | 1 | 1 |  |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R107
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R531
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2023.12.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9번캡 파손으로 인한 캡 교체 권고 | 로케트 | CL255R204
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2016.09.24 | 1 |  |  | 1 |  |  | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | CL18R202
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 85T/21-48V | 2018.12.19 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전 및 7년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | TY25C703
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY20C303
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 케이블 크랙으로인한 쇼트 위험 및 수명종료로 인한 교체 권고, 절연테이프로 처리 완료 | 로케트 | TY25C553
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF335-48V | 2021.11.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R305
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI335-48V | 2021.09.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 메인케이블 피복 벗겨짐, 철함케이블 도르래 설치 권고 절연테이프로 처리 완료 | 로케트 | CL18R224
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCF280M-48V | 2022.03.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족 보액권고 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R224
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY25C183
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCE740-48V | 2023.07.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | HD35C134
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCI585-48V | 2024.11.15 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | HD20C109
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족 보액권고 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY25C508
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-03-31 | VCE600-48V | 2017.05.17 | 1 |  |  | 1 |  |  | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | CL20C126
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.01.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R332
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.10.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R182
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.04.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R135
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY25C305
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF340 | 2021.10.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | TY18R424
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R151
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY10R113
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.05.17 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R107
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280-48V | 2019.03.22 | 1 |  |  | 1 |  |  | 극주 상승 및 심방전으로 인한 수명종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R507
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2024.10.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 필요 | 로케트 | TY20R107
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.03.22 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R156
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280-48V | 2018.02.20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY18R180
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2024.02.08 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY20R134
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2021.10.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY18R212
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VSFL280-48V | 2017.04.30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 히타치 | TY18R238
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.04.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R446
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF4N-48V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R337
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R434
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCI335-48V | 2018.07.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 극주 상승 및 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | DS25R134
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 철함 부식 심각 및 수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | SS30E105
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.03.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | #12번 셀 틸트 시 1.70, 수명종료로 셀 교 체 권고 및 보충전 필요 | 로케트 | TY15R104
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2022.09.23 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20R111
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2022.07.07 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R1051
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VSF4-48V | 2018.04.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | GS유아사 | NC15R146
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCI335-48V | 2020.01.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL15R184
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.11.16 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20R313
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2023.02.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC20R159
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.11.12 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20R311
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 철함고정핀 고장으로 인한 점검 불가 지게차 수리 필요 | 로케트 | TY18R1494
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2021.08.26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R164
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF335-48V | 2022.12.13 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL25R184
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R648
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2023.12.08 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL18R113
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R487
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-01 | VCF280M-48V | 2024.05.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R456
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280M-48V | 2023.07.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY15R722
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | SKB | TY15R185
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명 종료, 교체 권고 | 로케트 | TY15R1515
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF335-48V | 2020.01.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 보액관리 미흡, 기대수명 종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL20R218
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCI365-48V | 2022.10.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R102
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCI335-48V | 2022.11.24 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL18R703
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | NC18R192
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280M-48V | 2022.10.26 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R383
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF335-48V | 2022.03.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R344
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VSF4-48V | 2021.06.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | #8.9번 셀 수명 종료로 교체 권고 | GS유아사 | TY15R902
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-02 | VCF280-48V | 2020.03.13 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY18R282
71 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2021.01.12 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL15R239
72 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2016.01.29 | 1 |  |  | 1 |  |  | #9번 셀 수명종료 및 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R185
73 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2020.02.05 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20R222
74 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2021.12.07 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | NC20R115
75 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2024.04.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R348
76 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | NC15R162
77 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2024.12.26 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R512
78 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 2024 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R124
79 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2023.05.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC20R112
80 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2023.12.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R133
81 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL10R002
82 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2016.08.27 | 1 |  |  | 1 |  |  | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | CL25R108
83 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2022.01.12 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY18R327
84 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2020.01.02 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL15R180
85 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2024.04.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25C134
86 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2023.09.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS25R112
87 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2024.12.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 필요 | 로케트 | TY18R295
88 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VSIL312-48V | 2015.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 교체 및 배터리 상단 이물질에 의한 쇼트 위험 | 히타치 | TY18R214
89 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2021.09.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 증류수 부족, 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TC18R101
90 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY10R135
91 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2023.08.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 케이블 레일 파손 및 과방전으로 보충전 필요 | 로케트 | CL15R190
92 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCI335-48V | 2021.03.05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | DS20R106
93 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2024.07.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 보액 필요 | 로케트 | CL18R178
94 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF280M-48V | 2023.06.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | SM15R101
95 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-07 | VCF335-48V | 2023.07.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | #2번 셀 캡 파손 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY25R103
96 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2019.07.11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R290
97 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2022.11.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R126
98 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY10R111
99 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R234
100 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2021.04.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 및 증류수 보액 필요함 | 로케트 | TY15R886
101 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2023.03.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC18R104
102 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY13R126
103 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2022.07.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 커넥터 장착 필요, 쇼트위험 있음 | 로케트 | CL18R619
104 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2019.07.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 극주 상승 및 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R292
105 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI300-48V | 2012.02.08 | 1 |  |  | 1 |  |  | 극주 상승 및 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | DS18R106
106 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2023.07.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 캡빠짐 및 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | NC15R141
107 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL25R342
108 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2022.03.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL25R342
109 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2024.07.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | NC15R182
110 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2023.07.18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL25R208
111 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VSIL370-48V | 2015.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전 및 수명종료로 인한 교체 권고 | 고베 | TY4R19
112 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2021.01.21 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL18R352
113 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20E123
114 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VSFL280-48V | 2024.05.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | SKB배터리 | TY15R349
115 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R294
116 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 지게차 수리 대기품으로 점검 불가 | 로케트 | TY15R460
117 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 2022.12.12장착 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | TY20R101
118 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCD170-24V | 2023.04.05 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | SS25E393
119 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20E116
120 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF335-48V | 2021.11.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL20R305
121 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | SS25E273
122 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCF280M-48V | 2024.12.06 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY18R251
123 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-08 | VCI335-48V | 2017.04.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | CL18R169
124 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCE600-48V | 2020.07.06 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL20C195
125 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY28C109
126 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCD400M-48V | 2022.12.09 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15C1375
127 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCF400-48V | 2017.04.18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 로케트 | KM25C118
128 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCDH580-48V | 2021.08.19 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | KM25C117
129 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 배터리 수명종료로 인한 교체 권고 | 로케트 | TY20C380
130 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCE600-48V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | 확인불가
131 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | VCE740-48V | 2023.01.04 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL32C115
132 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | 확인불가
133 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-09 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료 및 메인(-)케이블 커버 없음 쇼트 위험 | 로케트 | TY25C791
4월 16일 ~ 18일 3주차 점검리스트
134 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료 교체 권고 | 로케트 | CL18R290
135 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2023.06.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R137
136 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2023.01.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 및 #24번셀 불량으로 교체 권고 | 로케트 | TY15R333
137 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | DS25R118
138 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | GS7FBR15-48V | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R411
139 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2021.08.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 지게차 계기판 고장 | 로케트 | NC15R155
140 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2022.09.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 지게차 케이블 도르래 손상 교체 필요 | 로케트 | CL18R173
141 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2023.07.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | #24번셀 캡파손, 교체 완료 | 로케트 | CL25R132
142 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCI335-48V | 2016.09.24 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 배터리 교체 권고 | 로케트 | CL15R167
143 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF400-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY20R262
144 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2023.12.01 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL15R165
145 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280-48V | 2021.01.13 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #6,13,23,24 셀 수명종료 | 로케트 | TY15R287
146 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280M-48V | 2022.03.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SM18R111
147 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY18R310
148 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R225
149 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL25R206
150 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCI335-48V | 2019.05.13 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 배터리 교체 권고 | 로케트 | CL18R242
151 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCD170-24V | 2024.08.05 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | SS25E103
152 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R267
153 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY13R108
154 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280-48V | 2020.01.18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY18R286
155 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF400-24V | 2021.07.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL10R105
156 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R186
157 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2021.10.06 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL25R218
158 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF335-48V | 2023.08.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | CL25R202
159 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VSIL312-48V | 2016.09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 히타치 | TY18R123
160 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF280-48V | 2019.02.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | TY15R337
161 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCI335-48V | 2022.06.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보액 필요 | 로케트 | CL18R463
162 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VCF340-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 및 #12, 13번 셀 수명종료로 교체 권고 | GS유아사 | TY18R581
163 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | SM15R102
164 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-16 | VSIL312-48V | 2016.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 9년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 히타치 | TY18R165
165 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E299
166 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.08.29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E105
167 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2022.07.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R333
168 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2022.04.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CT18R125
169 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2024.09.25 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CT18R157
170 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2022.08.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CT18R194
171 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2021.10.22 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL25R151
172 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.05.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과보액으로 인한 증류수 보충 교육 권고 | 로케트 | CL15R101
173 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2021.02.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로인한 보충 권고 | 로케트 | TY15R519
174 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCI335-48V | 2019.10.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | CL15R169
175 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF340-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY18R1292
176 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VSFL280-48V | 2017.01.06 | 1 |  |  | 1 |  |  | 8년 이상 사용한 제품으로 교체 권고 | 히타치 | TY18R233
177 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2019.01.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20R155
178 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2021.04.23 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | CL25R261
179 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF335-48V | 2024.01.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20R104
180 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF340-48V | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY18R581
181 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.04.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY18R255
182 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.04.20 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY18R157
183 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2024.07.09 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY18R289
184 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCI335-48V | 2019.07.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R294
185 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 2023.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | GS유아사 | TV20E110
186 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2025.02.13 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | TY15R1057
187 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.05.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | TY15R213
188 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2021.10.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 보액필요 | 로케트 | TY15R186
189 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VSIL370-48V | 2015.08 | 1 | 1 | [5 empty] | 고베 | TY15R774
190 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2024.04.17 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | NC15R170
191 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCF280M-48V | 2023.10.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 , 보액필요 | 로케트 | NC18R163
192 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VSF4-48V | 2023 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 보액필요 | GS유아사 | CT15R103
193 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액필요 | 명판확인불가 | CL20E137
194 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E295
195 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.02.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한보충전 권고 | 로케트 | SS25E325
196 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E353
197 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E179
198 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E161
199 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E157
200 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 명판확인불가 | SS25E229
201 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2023.03.20 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 | SS25E377
202 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E355
203 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2022.01.20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 로케트 | SS25E217
204 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 명판확인불가 | SS25E381
205 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과보액, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS25E193
206 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2022.02.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | #6, #9, #12셀 수명종료 | 로케트 | SS25E279
207 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 2PZB150 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 타사 | CR15E103
208 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 3VBS240-24V | 2022.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 티사 | TY25E239
209 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | VCD170-24V | 2021.05.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E163
210 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 2PZS250 | 2019.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 교체 권고 | 타사 | JH25S103
211 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 타사 | CL20S142
212 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-04-17 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 | [5 empty] | 타사 | CL20S146
4월 21일 ~ 23일 4주차 점검리스트
213 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 권유 | 명판확인불가 | SS25E151
214 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 권유 | 명판확인불가 | SS20E108
215 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2022.02.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E221
216 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2020.05.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | SS25S134
217 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 명판확인불가 | SS25E134
218 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2023.06.15 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 권유 | 로케트 | SS25E191
219 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD170-24 | 2021.05.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권유 | 로케트 | SS25E195
220 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCE650-48 | 2022.08.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C251
221 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 권유 | 명판확인불가 | NC15C101
222 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD400-48 | 2024.11.22 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권유 | 로케트 | TY15C177
223 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 명판확인불가 | TY20C365
224 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCE740-48 | 2023.11.20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 증류수 부족으로 인한 보충전 권유 | 로케트 | CL32C117
225 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | VCD400-48 | 2021.08.21 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | TY15C851
226 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 2018.1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 명판확인불가 | TY25C619
227 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 2PZS250(타사) | 2019 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | JH25S107
228 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 2HPZB150 | 2022 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | CR15E105
229 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 2PZS250(타사) | 2019.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | JH25S115
230 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 3VBS210 | 2022.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 타사제품 | TY20E166
231 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | L-6240(4EA) | 2023.11.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25E102
232 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 명판확인불가 | SS20E110
233 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 명판확인불가 | CL20E120
234 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | L-6240(4EA) | 2023.02.15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | TY20E111
235 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | BDC6-265-GC(타사제품) | 2024.01.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 무누액전지 | 타사제품 | 2410006859
236 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | XDC31MF(타사제품) | 2023.10.01 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | TY20E162
237 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.21 | 85T19(타사제품) | 2017.11.04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료로 구매권유 | 타사제품 | TY25C343
238 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.11.24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R699
239 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF340-48 | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전 보충전 필요 | (GS YUASA) | TY18R750
240 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280M-48 | 2022.05.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료 및 액마름 | 로케트 | TY15R386
241 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2023.10.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | CL18R753
242 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | DSIL370-48 | 2013.05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료 | 고베 | TY15R864
243 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VSFC280-48 | 2017.05.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명종료 | 히타치 | TY15R273
244 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280M-48 | 2022.05.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | NC15R317
245 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2024.07.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | CL18R228
246 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2023.11.08 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R286
247 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280-48 | 2021.10.20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY18R212
248 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280M-48 | 2022.03.22 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1025
249 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.06.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전 보충전 필요 | 로케트 | CL18R449
250 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전 보충전 필요 | 명판확인불가 | NC18R172
251 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.06.24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R497
252 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCI335-48 | 2022.06.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 메인(+) 케이블 교체필요, 보충전 필요 | 로케트 | CL18R489
253 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료 | 명판확인불가 | NC15R114
254 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VSFL320-48 | 2020.08 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 코베 | TY18R376
255 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF335-48 | 2021.03.19 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25R259
256 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280-48 | 2018.10.01 | 1 |  |  | 1 |  |  | 권장기대수명 초과 사용 | 로케트 | TY15R231
257 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCF280-48 | 2023.01.31 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R268
258 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | VCD170-48 | 2021.06.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료 | 로케트 | TY10R126
259 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료 | 명판확인불가 | NC15R121
260 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.22 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 수명종료 | 명판확인불가 | NC15R112
261 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCFS670 | 2019.06.13 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료에 따른 구매권유 | 로케트 | TY25C396
262 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCDH580M | 2022.08.29 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 수명종료 | 로케트 | TY20C549
263 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료에 따른 구매 권유 | 확인불가 | TY25C300
264 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | TY25C786
265 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료에 따른 구매 권유 | 확인불가 | TY30C123
266 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C635
267 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C168
268 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C497
269 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCD400 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | NC15C124
270 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 확인불가 | CL20C113
271 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 85T/21 | 2018.08.21 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C624
272 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | TY25C444
273 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | TY25C779
274 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C315
275 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY25C773
276 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비고장에 의한 점검 권유 | 확인불가 | CL25C925
277 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCE600 | 2023.07.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액필요 | 로케트 | HD25C279
278 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 따른 구매권유 | 확인불가 | CT20C110
279 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.04.23 | VCFS670 | 2024.04.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY25C171
5월 7일 ~ 9일 2주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VGD565 | 2017.08.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | GS유아사 | NC25C112
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C489
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCD400M | 2022.03.30 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료 | 로케트 | TC10C101
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 보액 필요 | 확인불가 | CL25C257
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580M | 2021.08.11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 활물질 탈락 심화, 교체 필요 | 로케트 | TY20C292
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580M | 2022.08.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 액부족, 보액 권고 | 로케트 | NC25C137
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CL30C124
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 5HPZS625 | 2019.09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 활물질 탈락 심화, 교체 필요 | 호페케 | JH20C117
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCE650 | 2022.12.16 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C361
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 85T/21 | 2024.01.29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C646
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2023.12.15 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY18R1492
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF335 | 2017.09.04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | CL20R116
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VSIL370 | 2012.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 쇼트-카바 녹음, 전지밀림 교체 대상 | 고베 | TY15R157
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF335 | 2023.10.13 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20R125
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2023.04.18 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R900
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280 | 2020.01.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 액 부족, 교체 권고 | 로케트 | TY15R432
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2023.03.15 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R481
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCI335 | 2022.11.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R683
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCF280M | 2024.01.19 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R482
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 2022.01.28 장착 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20R120
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCE650 | 2023.07.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C1228
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C710
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY32C103
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C795
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/21 | 2018.12.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #20번 셀 교체 필요 | 로케트 | TY32C131
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C661
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/19 | 2018.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY25C535
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 3Y0-DX45MH-13AB | 2019.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 고베 | NC15C173
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH580M | 2022.09.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 전압, 비중 이상없으나 19~24번 셀 와이퍼 선 설치, 방전 위험 | 로케트 | TY20C247
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #12번 셀 커넥터 교체 필요, #21번 셀 교체 필요 | 확인불가 | TY25C389
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH580 | 2020.09.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C734
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C788
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH580 | 2024.12.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 및 보액 필요 | 로케트 | TY20C275
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/15 | 2018.07.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C277
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C515
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY32C110
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 보액 필요 | 확인불가 | TY25C383
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY30C205
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH460 | 2019.03.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC20C121
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD450 | 2023.11.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C104
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCI505 | 2021.03.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY20C381
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C283
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C739
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C719
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20C305
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 출입문 고장에 의한 측정불가 | 확인불가 | TY25C701
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 4HPZS560 | 2020.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고, 전압 측정 불가 | 호페케 | HS30C101
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/19 | 2018.03.17 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1번 셀 단자 녹음에 의한 카바 녹음, 수명종료 | 로케트 | TY25C451
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.02.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #4, #5번 셀 관찰 필요 | 로케트 | SS25E341
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.04.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1번 셀 쇼트, 단자 녹음, 메인셀 교체 필요 | 로케트 | SS25E397
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.04.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E367
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2021.05.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E175
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가, 24V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS20E110
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS20E104
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS25E233
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD170-24V | 2023.02.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 권고 | 로케트 | SS25E335
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 액고갈, 수명종료 | 확인불가 | TY20C380
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C796
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | KM25C117
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 와이퍼용 전원 사용, 방전 우려 | 로케트 | TY30C160
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCE740 | 2023.06.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL30C474
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCE650 | 2019.06.17 | 1 |  |  | 1 |  |  | 메인케이블 터짐, 교체 필요 | 로케트 | CL25C118
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VSF4 | 2021.04.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | #11번 셀 교체 필요, 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R878
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2022.07.26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CT18R158
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2022.03.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R277
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2022.02.23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E245
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2025.02.10 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | SS25E102
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VSIL312 | 2015.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 고베 | TY18R204
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VSF4 | 2022.08.05 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | GS유아사 | TY18R1490
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY15R553
71 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CT18R103
72 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2024.02.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R187
73 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2024.09.25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 권고 | 로케트 | CT18R157
74 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가('23.08.18 설치) | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | NC15R106
75 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF335 | 2022.03.29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 14~15번 셀 단자, 14번 셀 캡 교체 필요 | 로케트 | NC25R106
76 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCF280M | 2024.09.25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R1788
5월 14일 ~ 16일 3주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 2019.03.22 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C716
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCDH850 | 2017.03.06 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY25C735
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C712
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD400M | 2023.11.29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC15C116
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | OPZS800 | 2020.05.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 , 단자부식, 액마름 | 썬라이트 | DS30C408
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 명판확인불가 | 2022.12.26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 확인불가 | TY25C627
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCDH580 | 2023.05.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL20C118
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCF400 | 2023.02.26 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY15C163
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C650
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCE740 | 2021.12.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | CL30C356
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCE715 | 2019.12.19 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | HD25C113
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C697
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD400M | 2023.03.31 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY10C112
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | VCD450 | 2018.04.27 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | DS15C103
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.14 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C769
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C654
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCDH580M | 2022.08.26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C246
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.17 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C494
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.18 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | KM24C140
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE715 | 2016.09.18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유, 액없음 | 로케트 | HD25C144
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS670 | 2022.04.12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25C149
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | DX565 | 2015.10.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | #19,#21번 열등셀 | 히타치 | NC25C176
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VSDX565 | 2016.08.22 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY25C257
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 요망 | 명판확인불가 | CL25C298
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2024.07.17 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C648
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 액없음 , 증류수 관리 요망 | 명판확인불가 | CL25C104
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인블가 | NC25C158
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | KM25C139
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | TY20C139
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.07.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C277
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE600 | 2021.05.11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20C237
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE600 | 2017.05.17 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL20C127
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCI585 | 2022.05.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 액없음,증류수보액,보충전 권고 | 로케트 | TY20C217
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580 | 2019.01.04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C569
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | JH20C119
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | NC20C108
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | TY20C298
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.08.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C725
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C744
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 85T/19 | 2018.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C556
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C529
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비불량으로 점검불가 | 명판확인불가 | CL25C191
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C746
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2023.02.13 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액 필요 | 로케트 | CL25C1088
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCD400M | 2023.11.29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C1198
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | TY30C189
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCJ3-72V | 2020.07.24 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | SM18C102
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580M | 2022.03.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유,와이퍼 센서선 부착(12V) | 로케트 | NC25C127
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 명판확인불가 | TY25C346
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE740 | 2023.07.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | HD35C134
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 확인불가 | TY25C682
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2021.10.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C227
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | CL25C195
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | CL20C147
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 확인불가 | TY25C602
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCD450 | 2021.09.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C105
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCI505 | 2022.01.26 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C310
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCDH580 | 2019.07.10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C190
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | CL25C363
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 확인불가 | TY32C102
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C748
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VGD565 | 2018.12.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | GS YUASA | NC25C140
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.15 | VCE650 | 2019.06.30 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C359
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF340 | 2022 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1315
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF335 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | GS YUASA | TY20R132
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF280M | 2021.10.26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15R1101
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCF280M | 2024.01.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 필요 | 로케트 | CL15R182
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2022.11.17 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R665
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2022.07.14 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R513
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.16 | VCI335 | 2023.11.02 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R763
5월 19일 ~ 21일 4주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C717
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY20C332
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #23~#24번 셀 커넥터 커버 없음 | 확인불가 | TY25C684
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD500 | 2022.06.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL16C184
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C669
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 85T/19 | 2023.07.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C345
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C705
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20C303
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE650 | 2023.04.24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C199
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD450 | 2022.06.23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C101
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #2~#10 별도 선 설치로 부식 우려, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY30C117
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C423
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C702
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCFS545 | 2021.11.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 로케트 | TY15C476
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C740
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #3번 셀 커넥터 깨짐 교체 권고, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C774
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | NC25C106
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD400M | 2023.12.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 전 셀 액 없음, 보액 필요 | 로케트 | TY15C202
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE715 | 2015.02.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 전 셀 액 없음, 수명종료 | 로케트 | HD25C124
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE740 | 2023.06.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL32C135
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD500 | 2018.12.05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL16C101
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE650 | 2025.02.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 장비 고장, 점검 불가 | 로케트 | CL25C148
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCDH580 | 2022.02.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18C119
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 | 확인불가 | CL25C316
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 85T/19 | 2018.03.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C465
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY30C173
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 2018 | 1 |  |  | 1 |  |  | #4, #21 수명종료, #24 캡 없음, 사용기간 고려 철함 교체 권고 | 확인불가 | TY25C628
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 교체 권고 | 확인불가 | CL20C107
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCE650 | 2018.10.12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C317
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.19 | VCD400M | 2024.03.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C494
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF340 | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 보액 필요 | GS유아사 | TY18R599
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF340 | 2022 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | GS유아사 | TY18R595
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF280M | 2023.04.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R598
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | DS25R108
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY18L917
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, #2번 셀 캡없음 | 확인불가 | CL25C723
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C772
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY30C114
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2017.07.11 | 1 |  | 1 |  |  |  | #19~#24 별도 선 설치 방전 우려, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C143
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VSIL545ML | 2014.1 | 1 |  | 1 |  |  |  | #1번 셀 메인케이블 부식, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 고베 | TY15C990
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCI335 | 2022.11.25 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | DS25R114
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCF335 | 2021.03.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R135
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VSF4 | 2019.02.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R557
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C690
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 문 고장으로 점검 불가 | 확인불가 | TY25C146
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #1~#7번 셀 별도 선 설치, 부식, 방전 우려, 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C589
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2018.04.13 | 1 |  | 1 |  |  |  | #12번 셀 교체 필요, #7, #19번 셀 커넥터 커버 없음 | 로케트 | TY20C268
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 고베 | TY15C847
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C738
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY30C239
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #24번 셀 메인 커버 없음 | 확인불가 | TY25C368
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C791
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C353
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | #3번 셀 액넘침으로 인한 철함~극주 쇼트, 외곽 청소 필요 | 확인불가 | TY25C672
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 85T/21 | 2018.07.09 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #6번 셀 캡 없음 | 로케트 | TY?0C119
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C654
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 교체 권고, #5번 셀 액없음 | 확인불가 | TY30C202
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 2018.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 교체 권고 | 확인불가 | TY25C616
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2023.11.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C328
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VSD84AC | 2019.07.01 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전, 액 없음 교체 권고 | GS유아사 | NC18C107
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCE715 | 2021.04.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20C120
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY15R315
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 확인불가 | TY18R1496
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH580 | 2019.03.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C351
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS545 | 2023.03.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 비중 편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | TY15C739
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료, 측정불가 | 확인불가 | TY30C115
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH460 | 2021.07.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | #4번 셀 증류수 보액 필요, 보충전 권고 | 로케트 | TY15C196
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCFS670 | 2023.02.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 고비중 상태 | 로케트 | TY25C1221
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 확인불가 | TY15C1369
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCD400M | 2019.01.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C476
71 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.20 | VCDH460 | 2019.02.23 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료, 측정불가 | 로케트 | TY20C230
72 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF340 | 2022 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 보액 필요 | GS유아사 | TY18R577
73 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF198H | 2017.07.27 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고 | 로케트 | TY14R108
74 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2024.12.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL15R211
75 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2022.07.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC15R252
76 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280 | 2020.03.04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 교체 권고, #8번 셀 캡 플로트 없음 | 로케트 | TY18R353
77 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2024.05.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R166
78 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF340 | 2021 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 액없음, 보액 필요 | GS유아사 | TY18R496
79 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280M | 2022.03.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고, 전 셀 액없음, 보액 필요 | 로케트 | NC18R216
80 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF340 | 2022.01.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS유아사 | TY15R1313
81 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCI335 | 2017.04.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL18R168
82 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCF280 | 2025.01.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R1738
83 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.21 | VCI300 | 2020.08.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료, 전 셀 액 없음, 교체 권고 | 로케트 | DS25R110
5월 26일 ~ 28일 5주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | 85T/21 | 2018.04.15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명종료에 따른 구매권유 | 로케트 | TY25C483
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | 85T12 | 2018.11.03 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명종료에 따른 구매권유 | 로케트 | TY25C654
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | 85T/19 | 2019.04.11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방저에 따른 수명종료로 구매권유 | 로케트 | TY28C111
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCD400 | 2018.08.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명종료에 따른 구매권유 | 로케트 | 관리번호 확인불가
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VSDX400 | 2024.08.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보충전 권고 | LIFT TOP | TY15C1369
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCIS750 | 2016.10.11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명종료에 따른 구매권유 | 타사제품 | TY25C116
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCI335 | 2022.04.18 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25R111
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCFS670 | 2021.05.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 따른 보충전 권고 | 타사제품 | TY25C639
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCDH580M | 2023.10.31 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 따른 보충전 권고 | 타사제품 | TY25C129
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCD400M | 2024.02.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15C220
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCD8AC | 2019 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 타사제품 | TY15C709
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCDH460M | 2021.05.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 따른 보충전 권고 | 로케트 | TY20C414
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | VCD400M | 2022.01.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 따른 보충전 권고 | 로케트 | TY15C394
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.26 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방저에 따른 수명종료로 구매권유 | 명판확인불가 | TY15C745
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF280M | 2021.05.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R407
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF335 | 2022.09.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R138
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF335 | 2025.01.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20R0014
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE650 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C1152
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF280M | 2021.04.05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | NC18R147
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 85T/19 | 2018.08.21 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | 로케트 | TY25C550
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCDH580M | 2022.12.23 | 1 |  | 1 |  |  |  | 원터치 캡 파손, 보액 필요, 보충전 권고 | 로케트 | NC25C144
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 85T | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | 로케트 | TY25C307
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE650 | 2022.10.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C993
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE650 | 2018.03.31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | 로케트 | CL25C303
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 85T/19 | 2018.08.21 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | 로케트 | TY20C306
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 85T/21 | 2021.08.10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | 로케트 | TY25C711
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 10PZS800 | 2019.06.21 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | 썬라이트 | DS30C211
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCD500 | 2020.12.16 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL16C155
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE600 | 2022.06.24 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C845
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VSD9AC | D9AC-1B | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로인한 구매권유 | GS YUASA | CL20C110
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE650 | 2024.01.17 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C238
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE650 | 2022.10.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C1003
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCD400M | 2024.04.11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15C747
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 명판확인불가 | CL25C859
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCE650 | 2023.07.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C1238
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | 명판확인부락 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25C1027
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCD500 | 2022.07.06 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL16C196
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF335 | 2024.03.26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전권고 | 로케트 | CL20R253
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCI335 | 2021.05.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 액량부족으로 인한 보액권고 | 로케트 | CL18R148
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF280M | 2023.04.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TC15R101
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VCF280M | 2022.09.27 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전권고 | 로케트 | NC15R159
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.27 | VSFL320 | 2019.01 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 타사제품 | TY18R315
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCD400M | 2022.03.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C1052
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCF335 | 2025.02.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 2.5톤 신차
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCF335 | 2025.02.10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 2.5톤 신차
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCF335 | 2025.02.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 2.5톤 신차
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCF335 | 2025.02.17 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 2.5톤 신차
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCI335 | 2025.02.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 1.8톤 신차
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCI335 | 2025.03.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 1.8톤 신차
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.28 | VCI335 | 2025.03.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | 클라크 입식 1.8톤 신차
6월 11일 ~ 13일 2주차 점검리스트
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCF280M | 2024.03.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 구매권유 | 로케트 | TY15R183
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCF280M | 2022.01.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY15R616
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 명판 확인불가 | 명판확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 확인불가 | CL20R303
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCF280 | 2020.04.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY18R309
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCF280M | 2024.12.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 증류수 보충 권고 | 로케트 | TY15R138
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCF280M | 2024.12.04 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY15R172
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCF340 | 21SE090 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 타사제품 | TY18R498
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 85T/21 | 2018.01.28 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 구매권유 | 로케트 | TY25C617
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY30C220
10 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCE600 | 2021.09.13 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | CL20R247
11 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCE650 | 2022.07.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | CL25C931
12 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY25C638
13 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCE650 | 2016.09.18 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 구매권유 | 로케트 | TY20C130
14 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 85T/21 | 2022.02.15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 구매권유 | 로케트 | TY20C209
15 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 85T/21 | 2021.12.29 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY32C107
16 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 85T/21 | 218.09.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권유 | 로케트 | TY25C620
17 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | VCE740 | 2021.03.29 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL3013C0015
18 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.06.11 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | (-)메인케이블 벗겨짐 , 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C530
19 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VSFL280 | 2024.05.02 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | SKB | TY15R714
20 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF340 | 2022.MC.021 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | GS YUASA | TY18R567
21 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 2024.01.18 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C618
22 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 권고 | 로케트 | CL20C117
23 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCE740 | 2021.12.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL30C319
24 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCD400M | 2024.01.02 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C759
25 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 2018.09.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C631
26 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCI365-80V | 2022.05.26 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY35R101
27 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C660
28 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | TY25C612 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C612
29 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C722
30 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C323
31 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C321
32 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C496
33 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C667
34 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | CL25C857
35 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 85T/21 | 2018.12.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 구매권유 | 로케트 | TY25C742
36 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF280M | 2023.04.28 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | TY15R445
37 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCI335 | 2023.11.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 비중편차로 인한 균등충전 권유 , #19번 전지 열등셀 | 로케트 | CL18R759
38 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF335 | 2022.03.14 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL25R346
39 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF280M | 2021.09.15 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전 권고 | 로케트 | TY15R298
40 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 메인 플러그 파손 | 확인불가 | CL20R136
41 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF335 | 2022.10.20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | CL20R133
42 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 8PZ440 | 2017.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명 종료에 따른 구매권유 | 타사제품 | TY25C244
43 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCE650 | 2019.06.14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명 종료에 따른 구매권유 | 로케트 | CL25C116
44 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | TY25C575
45 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCD400 | 2017.04.20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 쇼트 및 화재발생 위험 | 로케트 | TY15C320
46 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 기대수명 종료에 따른 구매권유 | 확인불가 | TY30C157
47 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | 확인불가 | 확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 확인불가 | CL25C275
48 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCD400M | 확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY15C598
49 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCI585 | 2024.11.15 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | HD20C109
50 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCDH580M | 2022.04.05 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25C431
51 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCE660 | 2022.01.14 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C157
52 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF335 | 2024.04.08 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | CL25R348
53 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF280 | 2018.09.21 | 1 | 1 |  |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15R261
54 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF280M | 2024.01.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액필요 | 로케트 | TY15R1618
55 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCDH460M | 2011.10.08 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | TY25C911
56 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF335 | 2021.09.08 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY20R128
57 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | TY15R1047 | 2025.01. | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | TY15R1047
58 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCI335 | 2023.11.03 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL18R761
59 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VSIL370 | 2024.08.12 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 고베 | TY15R433
60 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-12 | VCF280M | 2024.11.20 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | TY18R354
61 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCD400M | 2021.07.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전으로 인한 보충전 권고 | 로케트 | TY15C306
62 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCDH580M | 2021.06.04 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전으로 인한 수명종료로 구매권유 | 로케트 | TY25C169
63 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 확인불가 | CL25C268
64 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCE650 | 2023.12.08 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | 로케트 | CL25C1309
65 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | 명판확인불가 | 명판확인불가 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방전으로 인한 충전권고 | GS YUASA | TY25C951
66 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCDH460M | 2022.03.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료로 인한 구매권유 | 로케트 | TY20C218
67 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCI335 | 2021.07.21 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 충전권고 | 로케트 | DS20R110
68 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCF280M | 2023.12.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 메인 케이블 벗겨짐 | 로케트 | CL15R165
69 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCF280M | 2022.02.15 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 충전권고 | 로케트 | NC15R269
70 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | 85T/21 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 방전으로 인한 충전권고 | 로케트 | TY25C704
71 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VSD8AC | 2019.05.31 | 1 | 1 |  |  |  |  | 이상없음 | GS YUASA | TY15C709
72 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCD400M | 2023.09.12 | 1 | 1 |  |  |  |  | 비충 편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | TY15C500
73 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025-06-13 | VCDH460 | 2022.06.05 | 1 |  | 1 |  |  |  | 액마름으로 인한 보액 권고 | 로케트 | TY20C350

## Sheet1
여수수협제방냉동공장
[5 empty] | 총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 진척률
[5 empty] | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호
1 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | 5Pzs575 | 2025.09.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 충전기 및 지게차 점검 요청 | 로케트 |  | 박철남
2 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | VCI585 | 2024.11.15 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박철남
3 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | VCDH580 | 2015.01.13 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 / 지게차 플러그 수리요청 | 로케트 |  | 박철남
4 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | 5Pzs575 | 2024.04.26 | 1 | 1 |  |  |  |  | #8번 전지 열등셀 / 셀교체 진행 예정 | 로케트 |  | 박철남
5 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | VCE650 | 2024.01.26 | 1 | 1 |  |  |  |  | #2번전지 CAP 파손 | 로케트 |  | 박철남
6 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | 5Pzs575 | 2023.06.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액 요청 | 로케트 |  | 박재호
7 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | 5Pzs575 | 2018.04.20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 수명종료 및 타사제품 혼용 | 로케트 |  | 박재호
8 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | 5Pzs575 | 2024.04.26 | 1 | 1 |  |  |  |  | 충전기 점거 요청 | 로케트 |  | 박재호
9 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | VCDH580 | 2024.04.12 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박재호
10 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-19 | 5Pzs575 | 2023.01.16 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액 요청 | 로케트 |  | 박재호
11 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCF335-48V | 2023.07.17 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박철남
12 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCF335-48V | 2024.01.15 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박철남
13 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCE650 | 2022.12.16 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박철남
14 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCE650 | 2025.02.28 | 1 |  | 1 |  |  |  | 보액 요청 | 로케트 |  | 박철남
15 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCDH580 | 2023.05.24 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박철남
16 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCDH580M | 2022.04.05 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박재호
17 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCD400M | 2024.02.06 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박재호
18 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCDH580 | 2023.11.01 | 1 |  | 1 |  |  |  | 수시 충전 금지 요청 | 로케트 |  | 박재호
19 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCE650 | 2023.04.24 | 1 | 1 | [5 empty] | 로케트 |  | 박재호
20 | 여수수협제방냉동공장 | 2025-11-20 | VCE740 | 2023.06.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 수시 충전 금지 요청 | 로케트 |  | 박재호