## 산업용
형 명 | VGS 3000 | 제조일자 | 2014.03.14 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 1 | 2.23 | 0.786 |  | 20 | 0.23 | 341.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 2 | 2.23 | 0.895 |  | 20 | 0.23 | 389.1%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 3 | 2.23 | 0.721 |  | 20 | 0.23 | 313.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 4 | 2.23 | 0.868 |  | 20 | 0.23 | 377.4%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 5 | 2.22 | 0.821 |  | 20 | 0.23 | 357%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 6 | 2.22 | 0.767 |  | 20 | 0.23 | 333.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 7 | 2.23 | 0.735 |  | 20 | 0.23 | 319.6%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 8 | 2.24 | 0.719 |  | 20 | 0.23 | 312.6%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 9 | 2.23 | 0.769 |  | 20 | 0.23 | 334.3%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 10 | 2.24 | 0.729 |  | 20 | 0.23 | 317%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 11 | 2.23 | 2.449 |  | 20 | 0.23 | 1065%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 12 | 2.23 | 0.722 |  | 20 | 0.23 | 313.9%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 13 | 2.23 | 0.725 |  | 20 | 0.23 | 315.2%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 14 | 2.24 | 0.772 |  | 20 | 0.23 | 335.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 15 | 2.24 | 0.745 |  | 20 | 0.23 | 323.9%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 16 | 2.23 | 0.734 |  | 20 | 0.23 | 319.1%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 17 | 2.23 | 0.756 |  | 20 | 0.23 | 328.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 18 | 2.23 | 0.688 |  | 20 | 0.23 | 299.1%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 19 | 2.24 | 0.614 |  | 20 | 0.23 | 267%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 20 | 2.24 | 0.734 |  | 20 | 0.23 | 319.1%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 21 | 2.23 | 0.634 |  | 20 | 0.23 | 275.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 22 | 2.23 | 0.731 |  | 20 | 0.23 | 317.8%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 23 | 2.23 | 0.744 |  | 20 | 0.23 | 323.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 24 | 2.23 | 0.702 |  | 20 | 0.23 | 305.2%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 25 | 2.23 | 0.675 |  | 20 | 0.23 | 293.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 26 | 2.23 | 0.652 |  | 20 | 0.23 | 283.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 27 | 2.23 | 0.788 |  | 20 | 0.23 | 342.6%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 28 | 2.23 | 0.999 |  | 20 | 0.23 | 434.3%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 29 | 2.23 | 2.42 |  | 20 | 0.23 | 1052%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 30 | 2.23 | 2.472 |  | 20 | 0.23 | 1075%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 31 | 2.23 | 1.761 |  | 20 | 0.23 | 765.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 32 | 2.23 | 1.632 |  | 20 | 0.23 | 709.6%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 33 | 2.23 | 0.951 |  | 20 | 0.23 | 413.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 34 | 2.23 | 1.006 |  | 20 | 0.23 | 437.4%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 35 | 2.23 | 1.074 |  | 20 | 0.23 | 467%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 36 | 2.23 | 2.358 |  | 20 | 0.23 | 1025%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 37 | 2.23 | 0.924 |  | 20 | 0.23 | 401.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 38 | 2.23 | 0.795 |  | 20 | 0.23 | 345.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 39 | 2.23 | 0.951 |  | 20 | 0.23 | 413.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 40 | 2.23 | 0.807 |  | 20 | 0.23 | 350.9%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 41 | 2.23 | 0.862 |  | 20 | 0.23 | 374.8%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 42 | 2.23 | 0.788 |  | 20 | 0.23 | 342.6%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 43 | 2.23 | 0.924 |  | 20 | 0.23 | 401.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 44 | 2.23 | 0.746 |  | 20 | 0.23 | 324.3%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 45 | 2.23 | 0.741 |  | 20 | 0.23 | 322.2%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 46 | 2.23 | 0.695 |  | 20 | 0.23 | 302.2%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 47 | 2.24 | 0.71 |  | 20 | 0.23 | 308.7%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 48 | 2.24 | 0.724 |  | 20 | 0.23 | 314.8%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 49 | 2.23 | 0.663 |  | 20 | 0.23 | 288.3%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 50 | 2.23 | 0.722 |  | 20 | 0.23 | 313.9%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 51 | 2.23 | 0.709 |  | 20 | 0.23 | 308.3%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 52 | 2.24 | 0.72 |  | 20 | 0.23 | 313%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 53 | 2.23 | 0.685 |  | 20 | 0.23 | 297.8%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 54 | 2.23 | 0.708 |  | 20 | 0.23 | 307.8%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 55 | 2.24 | 0.711 |  | 20 | 0.23 | 309.1%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 56 | 2.23 | 0.698 |  | 20 | 0.23 | 303.5%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 57 | 2.23 | 0.678 |  | 20 | 0.23 | 294.8%
2025-06-23 | 삼척발전본부 | 본관빌딩 전원용 | 58 | 2.23 | 0.724 |  | 20 | 0.23 | 314.8%
점검내용 | 1. 구매연계활동 으로 방문함 2. 전체적으로 기대수명이 종료된 상태임 3. 기대수명 종료 시점 도래에 대해 설명하고 신품교체를 권유함 |  |  |  | 비 고 | 58 EA 1단 2열로 철가대에 설치 운용 중임
설치 사진 | 보안상 촬영 불가 |  |  |  | 제품사진 | 보안상 촬영 불가