## 충전 ON
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성역 2호선 | 온도(℃) | 16 ~ 17
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 119.2
제품명 | ESP65-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.06.11 | 내부저항(mΩ) 참고치(업체 측정 평균) | 6
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.35 | 9.73 | 162.2%
2 | 13.34 | 8.46 | 141%
3 | 13.33 | 10.07 | 167.8%
4 | 13.35 | 10.18 | 169.7%
5 | 13.35 | 9.92 | 165.3%
6 | 13.32 | 9.39 | 156.5%
7 | 13.07 | 11.82 | 197%
8 | 13.04 | 9.72 | 162%
9 | 13.06 | 11.51 | 191.8%
평균 | 13.2456 | 10.0889 | 168.1%

## 충전 OFF
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성역 2호선 | 온도(℃) | 16 ~ 17
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.8
제품명 | ESP65-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.06.11 | 내부저항(mΩ) 참고치(업체 측정 평균) | 6
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.32 | 10.12 | 168.7%
2 | 13.3 | 8.77 | 146.2%
3 | 13.29 | 10.51 | 175.2%
4 | 13.31 | 10.62 | 177%
5 | 13.3 | 10.34 | 172.3%
6 | 13.27 | 9.78 | 163%
7 | 13.02 | 12.47 | 207.8%
8 | 12.98 | 10.16 | 169.3%
9 | 13.01 | 12.1 | 201.7%
평균 | 13.2 | 10.5411 | 175.7%