## 조작전원용
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2023.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 1 | 12.8 | 3.55 | 22 | 3.4 | 104.4%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 2 | 12.81 | 3.55 | 22 | 3.4 | 104.4%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 3 | 12.81 | 3.52 | 22 | 3.4 | 103.5%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 4 | 12.77 | 3.66 | 22 | 3.4 | 107.6%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 5 | 12.74 | 3.66 | 22 | 3.4 | 107.6%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 6 | 12.76 | 3.71 | 22 | 3.4 | 109.1%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 7 | 12.74 | 3.69 | 22 | 3.4 | 108.5%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 8 | 12.73 | 3.82 | 22 | 3.4 | 112.4%
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 조작전원용 | 9 | 12.74 | 3.73 | 22 | 3.4 | 109.7%
평균 |  |  |  | 12.7667 | 3.6544 |  |  | 107.5%
최대값 |  |  |  | 12.81 | 3.82 |  |  | 112.4%
최소값 |  |  |  | 12.73 | 3.52 |  |  | 103.5%
점검내용 | 1. 전지 전압 및 내부저항 : 부족충전으로 충전전압 조정 권고 2. 기대수명종료 도래로 인한 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 1
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2023.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-23 | 롯데아울렛 아시아폴리스점 | 발전기 시동용 1호기 | 1 | 13.08 | 2.58 | 14 | 2.8 | 92.14%
2026-02-23 | 롯데아울렛 아시아폴리스점 | 발전기 시동용 1호기 | 2 | 13.09 | 2.57 | 14 | 2.8 | 91.79%
2026-02-23 | 롯데아울렛 아시아폴리스점 | 발전기 시동용 1호기 | 3 | 13.08 | 2.53 | 14 | 2.8 | 90.36%
2026-02-23 | 롯데아울렛 아시아폴리스점 | 발전기 시동용 1호기 | 4 | 13.09 | 2.55 | 14 | 2.8 | 91.07%
평균 |  |  |  | 13.085 | 2.5575 |  |  | 91.34%
최대값 |  |  |  | 13.09 | 2.58 |  |  | 92.14%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 2.53 |  |  | 90.36%
점검내용 | 1. 사용기간 : 2 년 6개월 2. 설치 형태 : 2EA X 2병렬 3. 내부저항 : 이상없음 4. 충전 전압 : 이상없음 5. 점검 결과 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용2
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2023.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 발전기 시동용2 | 1 | 13.36 | 2.85 | 17 | 2.8 | 101.8%
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 발전기 시동용2 | 2 | 13.38 | 2.76 | 17 | 2.8 | 98.57%
평균 |  |  |  | 13.37 | 2.805 |  |  | 100.2%
최대값 |  |  |  | 13.38 | 2.85 |  |  | 101.8%
최소값 |  |  |  | 13.36 | 2.76 |  |  | 98.57%
점검내용 | 1. 전지 전압 및 내부저항 : 과충전으로 충전 전압 조정 권고 2. 기대수명종료 도래에 따른 구매 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 통신용
형 명 | KB200-12(아트라스 社) | 제조일자 | 2019.06.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 6(2EA X 3장비)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 1 | 13.25 | 6.51 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 2 | 13.28 | 7.11 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 3 | 13.28 | 6.89 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 4 | 13.22 | 6.88 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 5 | 13.24 | 7.22 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 6 | 13.23 | 7.17 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 7 | 13.28 | 7.24 | 23 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 통신용 | 8 | 13.28 | 7.79 | 23 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.2575 | 7.1013 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.28 | 7.79 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.22 | 6.51 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 6년 운용 제품으로 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 방송용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2021.04.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4(2EA X 2장비)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 방송용 | 1 | 13.61 | 4.66 | 28 | 2.3 | 202.6%
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 방송용 | 2 | 측정불가 |  | 28 | 2.3 | 0%
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 방송용 | 3 | 측정불가 |  | 28 | 2.3 | 0%
2026-02-24 | 롯데아울렛 이시아폴리스점 | 방송용 | 4 | 측정불가 |  | 28 | 2.3 | 0%
평균 |  |  |  | 13.61 | 4.66 |  |  | 50.65%
최대값 |  |  |  | 13.61 | 4.66 |  |  | 202.6%
최소값 |  |  |  | 13.61 | 4.66 |  |  | 0%
점검내용 | 1. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 2. 장비 열기로 인한 온도 관리 및 환기 취약 개소 → 사용환경 개선 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 전산용
형 명 | GPL12400 (CSB BATTERY 社) | 제조일자 | 2020.10.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 64
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 1 | 13.38 | 8.36 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 2 | 13.46 | 8.77 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 3 | 13.44 | 8.52 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 4 | 13.43 | 8.51 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 5 | 13.44 | 8.61 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 6 | 13.43 | 8.15 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 7 | 13.46 | 8.61 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 8 | 13.43 | 8.43 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 9 | 13.46 | 8.54 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 10 | 13.37 | 8.58 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 11 | 13.45 | 8.49 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 12 | 13.41 | 8.93 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 13 | 13.42 | 8.63 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 14 | 13.38 | 8.49 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 15 | 13.44 | 8.66 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 16 | 13.43 | 8.43 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 17 | 13.43 | 8.73 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 18 | 13.41 | 8.27 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 19 | 13.47 | 8.34 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 20 | 13.4 | 8.38 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 21 | 13.39 | 8.45 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 22 | 13.45 | 8.11 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 23 | 13.36 | 8.91 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 24 | 13.39 | 8.56 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 25 | 13.42 | 8.65 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 26 | 13.41 | 8.46 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 27 | 13.44 | 8.7 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 28 | 13.4 | 8.43 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 29 | 13.42 | 8.65 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 30 | 13.43 | 8.48 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 31 | 13.44 | 8.53 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 32 | 13.45 | 8.4 | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 33 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 34 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 35 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 36 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 37 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 38 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 39 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 40 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 41 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 42 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 43 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 44 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 45 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 46 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 47 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 48 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 49 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 50 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 51 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 52 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 53 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 54 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 55 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 56 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 57 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 58 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 59 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 60 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 61 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 62 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 63 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울레 이시아폴리스점 | 전산용 | 64 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진