## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 05월 24일 | 점검형태
업체명 | LGU+ 서대문남가좌국사 | 온도(℃) | 23.4~24.6
용도,장소 | 3층, 정류기용 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 48셀(24셀*2조) | AC(A) | 0
LOT | 2018.07.03 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.982
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 측면
B-1 | 2.25 | 0.904 | 92.06% | 0.541
2 | 2.24 | 0.877 | 89.31% | 0.53
3 | 2.24 | 0.961 | 97.86% | 0.605
4 | 2.24 | 0.974 | 99.19% | 0.528
5 | 2.24 | 0.837 | 85.23% | 0.512
6 | 2.24 | 0.994 | 101.2% | 0.523
7 | 2.25 | 0.958 | 97.56% | 0.505
8 | 2.25 | 0.874 | 89% | 0.522
9 | 2.24 | 0.905 | 92.16%
10 | 2.25 | 0.914 | 93.08%
11 | 2.25 | 0.855 | 87.07%
12 | 2.25 | 0.911 | 92.77%
13 | 2.25 | 0.826 | 84.11%
14 | 2.24 | 0.895 | 91.14%
15 | 2.24 | 0.955 | 97.25%
16 | 2.24 | 0.899 | 91.55%
17 | 2.24 | 0.93 | 94.7%
18 | 2.24 | 0.897 | 91.34%
19 | 2.24 | 1.018 | 103.7%
20 | 2.23 | 0.954 | 97.15%
21 | 2.25 | 0.875 | 89.1%
22 | 2.25 | 0.881 | 89.71%
23 | 2.25 | 0.848 | 86.35%
24 | 2.25 | 0.887 | 90.33%
A-1 | 2.24 | 1.033 | 105.2% | 0.54
2 | 2.24 | 0.975 | 99.29% | 0.481
3 | 2.25 | 1.048 | 106.7% | 0.553
4 | 2.24 | 1.159 | 118% | 0.57
5 | 2.24 | 1.106 | 112.6% | 0.61
6 | 2.23 | 1.046 | 106.5% | 0.618
7 | 2.24 | 1.02 | 103.9% | 0.541
8 | 2.25 | 0.944 | 96.13% | 0.629
9 | 2.24 | 1.084 | 110.4%
10 | 2.25 | 0.916 | 93.28%
11 | 2.25 | 1.076 | 109.6%
12 | 2.23 | 0.965 | 98.27%
13 | 2.23 | 1.09 | 111%
14 | 2.27 | 0.889 | 90.53%
15 | 2.23 | 1.073 | 109.3%
16 | 2.24 | 1.016 | 103.5%
17 | 2.21 | 1.054 | 107.3%
18 | 2.23 | 1.121 | 114.2%
19 | 2.24 | 1.103 | 112.3%
20 | 2.24 | 1.148 | 116.9%
21 | 2.24 | 1.125 | 114.6%
22 | 2.27 | 1.112 | 113.2%
23 | 2.24 | 1.15 | 117.1%
24 | 2.24 | 1.073 | 109.3%
평균 | 2.2415 | 0.9824 | 103.4%