## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 인천공항 경비대본부 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | UPS 2호기 #2 | 충전전압(V) | 397.8
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 1.4
LOT | 2023.07.28 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.32 | 2.36 | 102.6%
2 | 13.28 | 2.17 | 94.35%
3 | 13.24 | 2.18 | 94.78%
4 | 13.32 | 2.2 | 95.65%
5 | 13.28 | 2.25 | 97.83%
6 | 13.28 | 2.11 | 91.74%
7 | 13.25 | 2.13 | 92.61%
8 | 13.22 | 2.18 | 94.78%
9 | 13.33 | 2.21 | 96.09%
10 | 13.33 | 2.2 | 95.65%
11 | 13.27 | 2.16 | 93.91%
12 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
13 | 13.13 | 2.19 | 95.22%
14 | 13.32 | 2.15 | 93.48%
15 | 13.28 | 2.2 | 95.65%
16 | 13.31 | 2.13 | 92.61%
17 | 13.38 | 2.12 | 92.17%
18 | 13.26 | 2.1 | 91.3%
19 | 13.1 | 2.14 | 93.04%
20 | 13.16 | 2.14 | 93.04%
21 | 13.33 | 2.15 | 93.48%
22 | 13.31 | 2.16 | 93.91%
23 | 13.36 | 2.16 | 93.91%
24 | 13.16 | 2.23 | 96.96%
25 | 13.21 | 2.16 | 93.91%
26 | 13.18 | 2.14 | 93.04%
27 | 13.31 | 2.14 | 93.04%
28 | 13.22 | 2.21 | 96.09%
29 | 13.12 | 2.22 | 96.52%
30 | 13.29 | 2.18 | 94.78%
평균 | 13.262 | 2.175 | 94.57%