## 산업용
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2024.11.15 |  | 점검 형태 | 화재사고예방활동 |  | 수 량 | 9 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 1 | 13.5 | 6.85 |  |  | 5.8 | 118.1%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 2 | 13.48 | 6.66 |  |  | 5.8 | 114.8%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 3 | 13.45 | 6.73 |  |  | 5.8 | 116%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 4 | 13.59 | 6.89 |  |  | 5.8 | 118.8%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 5 | 13.64 | 7 |  |  | 5.8 | 120.7%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 6 | 13.54 | 6.78 |  |  | 5.8 | 116.9%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 7 | 13.44 | 6.73 |  |  | 5.8 | 116%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 8 | 13.49 | 6.7 |  |  | 5.8 | 115.5%
2025-11-19 | 롯데마트 중계점 | 정류기용 | 9 | 13.51 | 6.85 |  |  | 5.8 | 118.1%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 4. 함체 절곡부분과 케이블 접촉부위 화재발생 위험 높음 |  |  |  | 비 고