## G1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 17일 | 점검형태 | BS(화재예방 안전점검)
업체명 | KT 여의도 IDC | 온도(℃) | 20 ~ 22
용도 | G1 | 충전전압(V) | 53.28
제품명 | MSB600E | DC(A) | 0
수량(EA) | 96EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.04.29(2204292EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.314 | 104.7%
2 | 2.21 | 0.344 | 114.7%
3 | 2.22 | 0.33 | 110%
4 | 2.21 | 0.33 | 110%
5 | 2.25 | 0.329 | 109.7%
6 | 2.22 | 0.319 | 106.3%
7 | 2.22 | 0.311 | 103.7%
8 | 2.25 | 0.309 | 103%
9 | 2.22 | 0.354 | 118%
10 | 2.22 | 0.358 | 119.3%
11 | 2.21 | 0.352 | 117.3%
12 | 2.21 | 0.359 | 119.7%
13 | 2.22 | 0.35 | 116.7%
14 | 2.22 | 0.331 | 110.3%
15 | 2.22 | 0.364 | 121.3%
16 | 2.22 | 0.351 | 117%
17 | 2.25 | 0.326 | 108.7%
18 | 2.24 | 0.348 | 116%
19 | 2.21 | 0.335 | 111.7%
20 | 2.21 | 0.311 | 103.7%
21 | 2.22 | 0.31 | 103.3%
22 | 2.21 | 0.337 | 112.3%
23 | 2.22 | 0.359 | 119.7%
24 | 2.24 | 0.326 | 108.7%
25 | 2.23 | 0.259 | 86.33%
26 | 2.23 | 0.279 | 93%
27 | 2.24 | 0.289 | 96.33%
28 | 2.25 | 0.279 | 93%
29 | 2.2 | 0.292 | 97.33%
30 | 2.23 | 0.287 | 95.67%
31 | 2.2 | 0.274 | 91.33%
32 | 2.22 | 0.29 | 96.67%
33 | 2.23 | 0.292 | 97.33%
34 | 2.23 | 0.295 | 98.33%
35 | 2.22 | 0.29 | 96.67%
36 | 2.22 | 0.292 | 97.33%
37 | 2.22 | 0.3 | 100%
38 | 2.23 | 0.297 | 99%
39 | 2.22 | 0.303 | 101%
40 | 2.23 | 0.3 | 100%
41 | 2.22 | 0.303 | 101%
42 | 2.22 | 0.292 | 97.33%
43 | 2.22 | 0.296 | 98.67%
44 | 2.22 | 0.283 | 94.33%
45 | 2.22 | 0.292 | 97.33%
46 | 2.23 | 0.281 | 93.67%
47 | 2.2 | 0.286 | 95.33%
48 | 2.24 | 0.271 | 90.33%
49 | 2.22 | 0.258 | 86%
50 | 2.23 | 0.292 | 97.33%
51 | 2.22 | 0.284 | 94.67%
52 | 2.23 | 0.267 | 89%
53 | 2.25 | 0.282 | 94%
54 | 2.25 | 0.271 | 90.33%
55 | 2.24 | 0.288 | 96%
56 | 2.25 | 0.286 | 95.33%
57 | 2.19 | 0.297 | 99%
58 | 2.21 | 0.294 | 98%
59 | 2.2 | 0.29 | 96.67%
60 | 2.23 | 0.288 | 96%
61 | 2.19 | 0.293 | 97.67%
62 | 2.2 | 0.299 | 99.67%
63 | 2.22 | 0.292 | 97.33%
64 | 2.24 | 0.293 | 97.67%
65 | 2.23 | 0.312 | 104%
66 | 2.23 | 0.28 | 93.33%
67 | 2.22 | 0.303 | 101%
68 | 2.22 | 0.297 | 99%
69 | 2.22 | 0.288 | 96%
70 | 2.21 | 0.292 | 97.33%
71 | 2.21 | 0.306 | 102%
72 | 2.21 | 0.277 | 92.33%
73 | 2.21 | 0.262 | 87.33%
74 | 2.22 | 0.292 | 97.33%
75 | 2.22 | 0.283 | 94.33%
76 | 2.2 | 0.277 | 92.33%
77 | 2.24 | 0.278 | 92.67%
78 | 2.25 | 0.294 | 98%
79 | 2.23 | 0.295 | 98.33%
80 | 2.2 | 0.298 | 99.33%
81 | 2.24 | 0.301 | 100.3%
82 | 2.24 | 0.266 | 88.67%
83 | 2.23 | 0.282 | 94%
84 | 2.25 | 0.282 | 94%
85 | 2.23 | 0.271 | 90.33%
86 | 2.22 | 0.271 | 90.33%
87 | 2.23 | 0.27 | 90%
88 | 2.23 | 0.308 | 102.7%
89 | 2.2 | 0.298 | 99.33%
90 | 2.22 | 0.291 | 97%
91 | 2.2 | 0.307 | 102.3%
92 | 2.24 | 0.292 | 97.33%
93 | 2.2 | 0.305 | 101.7%
94 | 2.21 | 0.303 | 101%
95 | 2.21 | 0.305 | 101.7%
96 | 2.23 | 0.282 | 94%
평균 | 2.2226 | 0.30022 | 100.1%

## G2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 여의도 IDC | 온도(℃) | 20 ~ 22
용도 | G2 | 충전전압(V) | 53.28
제품명 | MSB600E | DC(A) | 0
수량(EA) | 96EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.04.25(2204252EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.305 | 101.7%
2 | 2.22 | 0.332 | 110.7%
3 | 2.22 | 0.336 | 112%
4 | 2.22 | 0.329 | 109.7%
5 | 2.24 | 0.34 | 113.3%
6 | 2.22 | 0.349 | 116.3%
7 | 2.23 | 0.332 | 110.7%
8 | 2.23 | 0.358 | 119.3%
9 | 2.22 | 0.36 | 120%
10 | 2.22 | 0.344 | 114.7%
11 | 2.2 | 0.35 | 116.7%
12 | 2.21 | 0.36 | 120%
13 | 2.2 | 0.371 | 123.7%
14 | 2.22 | 0.379 | 126.3%
15 | 2.22 | 0.375 | 125%
16 | 2.24 | 0.361 | 120.3%
17 | 2.2 | 0.347 | 115.7%
18 | 2.24 | 0.34 | 113.3%
19 | 2.21 | 0.344 | 114.7%
20 | 2.21 | 0.335 | 111.7%
21 | 2.24 | 0.379 | 126.3%
22 | 2.22 | 0.339 | 113%
23 | 2.23 | 0.342 | 114%
24 | 2.21 | 0.329 | 109.7%
25 | 2.21 | 0.251 | 83.67%
26 | 2.23 | 0.28 | 93.33%
27 | 2.21 | 0.28 | 93.33%
28 | 2.2 | 0.266 | 88.67%
29 | 2.22 | 0.273 | 91%
30 | 2.23 | 0.283 | 94.33%
31 | 2.21 | 0.267 | 89%
32 | 2.21 | 0.297 | 99%
33 | 2.25 | 0.286 | 95.33%
34 | 2.23 | 0.283 | 94.33%
35 | 2.22 | 0.272 | 90.67%
36 | 2.21 | 0.283 | 94.33%
37 | 2.23 | 0.269 | 89.67%
38 | 2.22 | 0.271 | 90.33%
39 | 2.22 | 0.269 | 89.67%
40 | 2.21 | 0.292 | 97.33%
41 | 2.2 | 0.3 | 100%
42 | 2.25 | 0.292 | 97.33%
43 | 2.21 | 0.285 | 95%
44 | 2.2 | 0.295 | 98.33%
45 | 2.25 | 0.298 | 99.33%
46 | 2.22 | 0.294 | 98%
47 | 2.22 | 0.279 | 93%
48 | 2.23 | 0.257 | 85.67%
49 | 2.25 | 0.254 | 84.67%
50 | 2.19 | 0.289 | 96.33%
51 | 2.21 | 0.29 | 96.67%
52 | 2.22 | 0.287 | 95.67%
53 | 2.22 | 0.286 | 95.33%
54 | 2.21 | 0.266 | 88.67%
55 | 2.24 | 0.271 | 90.33%
56 | 2.22 | 0.275 | 91.67%
57 | 2.23 | 0.294 | 98%
58 | 2.22 | 0.298 | 99.33%
59 | 2.2 | 0.295 | 98.33%
60 | 2.2 | 0.297 | 99%
61 | 2.2 | 0.286 | 95.33%
62 | 2.21 | 0.293 | 97.67%
63 | 2.21 | 0.299 | 99.67%
64 | 2.23 | 0.303 | 101%
65 | 2.22 | 0.341 | 113.7%
66 | 2.22 | 0.281 | 93.67%
67 | 2.23 | 0.282 | 94%
68 | 2.23 | 0.293 | 97.67%
69 | 2.22 | 0.29 | 96.67%
70 | 2.25 | 0.295 | 98.33%
71 | 2.21 | 0.298 | 99.33%
72 | 2.23 | 0.277 | 92.33%
73 | 2.23 | 0.272 | 90.67%
74 | 2.22 | 0.289 | 96.33%
75 | 2.22 | 0.285 | 95%
76 | 2.25 | 0.289 | 96.33%
77 | 2.22 | 0.282 | 94%
78 | 2.23 | 0.271 | 90.33%
79 | 2.23 | 0.277 | 92.33%
80 | 2.2 | 0.299 | 99.67%
81 | 2.22 | 0.289 | 96.33%
82 | 2.25 | 0.265 | 88.33%
83 | 2.22 | 0.278 | 92.67%
84 | 2.22 | 0.285 | 95%
85 | 2.22 | 0.276 | 92%
86 | 2.23 | 0.28 | 93.33%
87 | 2.23 | 0.277 | 92.33%
88 | 2.23 | 0.292 | 97.33%
89 | 2.22 | 0.303 | 101%
90 | 2.19 | 0.307 | 102.3%
91 | 2.23 | 0.328 | 109.3%
92 | 2.21 | 0.312 | 104%
93 | 2.23 | 0.313 | 104.3%
94 | 2.2 | 0.306 | 102%
95 | 2.21 | 0.329 | 109.7%
96 | 2.24 | 0.29 | 96.67%
평균 | 2.2208 | 0.302 | 100.7%