## 실험동 발전기 기동용 배터리
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG전자 가산R&D캠퍼스 | 온도(℃) | 25
용도 | 실험동 발전기 기동용 | 충전전압(V) | -
제품명 | ESP150-12 | DC(A) | -
수량(EA) | 2EA | AC(A) | -
LOT | 2020.06.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.35 | 2.47 | 98.8%
2 | 13.29 | 2.45 | 98%
평균 | 13.32 | 2.46 | 98.4%