## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 17일 | 점검형태 | AS
업체명 | 광진소방서 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.3
제품명 | ESP120-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.09.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.12 | 2.949 | 98.3%
2 | 13.13 | 2.84 | 94.67%
3 | 13.17 | 2.943 | 98.1%
4 | 13.14 | 2.902 | 96.73%
5 | 13.14 | 2.985 | 99.5%
6 | 13.14 | 3.07 | 102.3%
7 | 13.13 | 2.952 | 98.4%
8 | 13.16 | 2.962 | 98.73%
9 | 13.17 | 2.876 | 95.87%
평균 | 13.1444 | 2.9421 | 98.07%
설치 일자 | 2021.11.24 | 설치상태(배열,극성,체결상태) | 설치 공간 협소
점검내용 | 전반적으로 전압 및 내부저항 상태 양호함(#1번, #5번, #6번 전지 배기구 백화 현상 발생하여 세척 진행) | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 일부 전지 배기구 백화 현상 발생
|  | 마킹 실시여부 | 실시
운영환경 | 23 ~ 24℃ | 취급설명서 유무 | 無
|  | 기타 | -
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無