## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | SK C&C 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | UPS C2B 3조 | 충전전압(V) | 560.4
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 42EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.10.06 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 2.3 | 100%
2 | 13.29 | 2.29 | 99.57%
3 | 13.28 | 2.26 | 98.26%
4 | 13.28 | 2.3 | 100%
5 | 13.35 | 2.3 | 100%
6 | 13.57 | 2.23 | 96.96%
7 | 13.3 | 2.24 | 97.39%
8 | 13.32 | 2.26 | 98.26%
9 | 13.41 | 2.24 | 97.39%
10 | 13.42 | 2.22 | 96.52%
11 | 13.29 | 2.29 | 99.57%
12 | 13.38 | 2.22 | 96.52%
13 | 13.39 | 2.2 | 95.65%
14 | 13.3 | 2.24 | 97.39%
15 | 13.31 | 2.3 | 100%
16 | 13.27 | 2.21 | 96.09%
17 | 13.32 | 2.24 | 97.39%
18 | 13.31 | 2.21 | 96.09%
19 | 13.41 | 2.2 | 95.65%
20 | 13.55 | 2.22 | 96.52% | 단자 백화 발생하여 세척 및 구리스 도포 작업 진행
21 | 13.33 | 2.23 | 96.96%
22 | 13.4 | 2.31 | 100.4%
23 | 13.39 | 2.32 | 100.9%
24 | 13.29 | 2.3 | 100%
25 | 13.37 | 2.18 | 94.78%
26 | 13.32 | 2.2 | 95.65%
27 | 13.29 | 2.31 | 100.4%
28 | 13.32 | 2.28 | 99.13%
29 | 13.31 | 2.16 | 93.91%
30 | 13.31 | 2.23 | 96.96%
31 | 13.25 | 2.33 | 101.3%
32 | 13.33 | 2.27 | 98.7%
33 | 13.34 | 2.25 | 97.83%
34 | 13.35 | 2.26 | 98.26%
35 | 13.33 | 2.33 | 101.3%
36 | 13.34 | 2.25 | 97.83%
37 | 13.29 | 2.29 | 99.57%
38 | 13.36 | 2.21 | 96.09%
39 | 13.37 | 2.23 | 96.96%
40 | 13.36 | 2.37 | 103%
41 | 13.31 | 2.31 | 100.4%
42 | 13.31 | 2.27 | 98.7%
평균 | 13.3419 | 2.2586 | 98.2%