## 터널조명용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.12.06 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 1 | 13.23 | 4.02 |  | 8 | 3.3 | 121.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 2 | 13.26 | 4.2 |  | 8 | 3.3 | 127.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 3 | 13.14 | 3.92 |  | 8 | 3.3 | 118.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 4 | 13.15 | 3.99 |  | 8 | 3.3 | 120.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 5 | 13.16 | 4.01 |  | 8 | 3.3 | 121.5%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 6 | 13.25 | 4.07 |  | 8 | 3.3 | 123.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 7 | 13.3 | 4.04 |  | 8 | 3.3 | 122.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 8 | 13.22 | 4.08 |  | 8 | 3.3 | 123.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 9 | 13.2 | 3.81 |  | 8 | 3.3 | 115.5%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 10 | 13.22 | 4.08 |  | 8 | 3.3 | 123.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 11 | 13.38 | 4.15 |  | 8 | 3.3 | 125.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 12 | 13.24 | 3.97 |  | 8 | 3.3 | 120.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 13 | 13.3 | 3.98 |  | 8 | 3.3 | 120.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 14 | 13.3 | 4.07 |  | 8 | 3.3 | 123.3%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 15 | 13.32 | 4.13 |  | 8 | 3.3 | 125.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 16 | 13.2 | 4.08 |  | 8 | 3.3 | 123.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 17 | 13.19 | 3.9 |  | 8 | 3.3 | 118.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 18 | 13.23 | 4.01 |  | 8 | 3.3 | 121.5%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 19 | 13.21 | 4.15 |  | 8 | 3.3 | 125.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 20 | 13.25 | 3.78 |  | 8 | 3.3 | 114.5%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 21 | 13.28 | 3.89 |  | 8 | 3.3 | 117.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 22 | 13.24 | 4.04 |  | 8 | 3.3 | 122.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 23 | 13.22 | 4.08 |  | 8 | 3.3 | 123.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 24 | 13.18 | 3.94 |  | 8 | 3.3 | 119.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 25 | 13.22 | 3.89 |  | 8 | 3.3 | 117.9%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 26 | 13.23 | 4.04 |  | 8 | 3.3 | 122.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 27 | 13.28 | 4.1 |  | 8 | 3.3 | 124.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 28 | 13.31 | 4.01 |  | 8 | 3.3 | 121.5%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 29 | 13.27 | 4.04 |  | 8 | 3.3 | 122.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 터널조명용 | 30 | 13.4 | 4.16 |  | 8 | 3.3 | 126.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 동력용
형 명 | ESP150-12 | 제조일자 | 2021.12.09 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 1 | 13.44 | 2.84 |  | 8 | 2.5 | 113.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 2 | 13.38 | 2.94 |  | 8 | 2.5 | 117.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 3 | 13.43 | 2.95 |  | 8 | 2.5 | 118%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 4 | 13.43 | 2.94 |  | 8 | 2.5 | 117.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 5 | 13.46 | 2.92 |  | 8 | 2.5 | 116.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 6 | 13.38 | 2.74 |  | 8 | 2.5 | 109.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 7 | 13.26 | 2.75 |  | 8 | 2.5 | 110%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 8 | 13.25 | 2.74 |  | 8 | 2.5 | 109.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 9 | 13.32 | 2.73 |  | 8 | 2.5 | 109.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 10 | 13.32 | 2.71 |  | 8 | 2.5 | 108.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 11 | 13.52 | 2.93 |  | 8 | 2.5 | 117.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 12 | 13.43 | 2.88 |  | 8 | 2.5 | 115.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 13 | 13.51 | 2.89 |  | 8 | 2.5 | 115.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 14 | 13.39 | 2.83 |  | 8 | 2.5 | 113.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 15 | 13.4 | 2.86 |  | 8 | 2.5 | 114.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 16 | 13.42 | 2.89 |  | 8 | 2.5 | 115.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 17 | 13.27 | 2.91 |  | 8 | 2.5 | 116.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 18 | 13.28 | 2.88 |  | 8 | 2.5 | 115.2%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 19 | 13.44 | 2.94 |  | 8 | 2.5 | 117.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 20 | 13.47 | 2.91 |  | 8 | 2.5 | 116.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 21 | 13.28 | 2.96 |  | 8 | 2.5 | 118.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 22 | 13.42 | 2.8 |  | 8 | 2.5 | 112%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 23 | 13.4 | 2.79 |  | 8 | 2.5 | 111.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 24 | 13.4 | 2.8 |  | 8 | 2.5 | 112%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 25 | 13.44 | 2.89 |  | 8 | 2.5 | 115.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 26 | 13.59 | 2.89 |  | 8 | 2.5 | 115.6%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 27 | 13.46 | 2.81 |  | 8 | 2.5 | 112.4%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 28 | 13.44 | 2.82 |  | 8 | 2.5 | 112.8%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 29 | 13.34 | 2.75 |  | 8 | 2.5 | 110%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 동력용 | 30 | 13.54 | 2.77 |  | 8 | 2.5 | 110.8%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## REC(조작전원용)
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2011.11.14 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 1 | 12.93 | 4.26 |  | 8 | 3.3 | 129.1%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 2 | 12.95 | 4.26 |  | 8 | 3.3 | 129.1%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 3 | 12.95 | 4.12 |  | 8 | 3.3 | 124.8%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 4 | 12.95 | 4.17 |  | 8 | 3.3 | 126.4%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 5 | 12.96 | 4.28 |  | 8 | 3.3 | 129.7%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 6 | 12.94 | 4.15 |  | 8 | 3.3 | 125.8%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 7 | 12.94 | 4.43 |  | 8 | 3.3 | 134.2%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 8 | 12.94 | 4.22 |  | 8 | 3.3 | 127.9%
2023-02-20 | 명진터널 | REC(조작전원용) | 9 | 12.92 | 4.46 |  | 8 | 3.3 | 135.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2021.08.19 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 발전기시동용 | 1 | 13.32 | 2.83 |  | 8 | 2.8 | 101.1%
2023-02-20 | 명진터널 | 주전기실 발전기시동용 | 2 | 13.32 | 2.91 |  | 8 | 2.8 | 103.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진