## 배터리측정결과(20230523)
내부저항 기준값 : 0.4 [mΩ]
날짜 | 22년 2월24일 | 22년 8월25일 | 23년 2월24일 | 23년 03월16일 | 23년 05월23일
| 업체 측정 내부저항 기준값 : 0.4 [mΩ] |  |  |  | 측정기 1 (업체) | 측정기2 (업체) | 측정기3 (자사)
Cell No. | 내부저항[mΩ] | 내부저항[mΩ] | 내부저항[mΩ] | 내부저항[mΩ] | 내부저항[mΩ] | 내부저항[mΩ] | 내부저항[mΩ] | 평균측정값 | 초기측정값 | 0
1 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 1.21 | 1.04 | 1.02 | 1.33 | 1.13 | 0.435 | 259.8%
2 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.32 | 1.4 | 1.2567 | 0.438 | 286.9%
3 | 0.99 | 1.09 | 1.12 | 1.29 | 0.95 | 0.94 | 1.31 | 1.0667 | 0.432 | 246.9%
4 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.63 | 1.2233 | 0.431 | 283.8%
5 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0.97333 | 0.436 | 223.2%
6 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 2.07 | 1.33 | 1.39 | 1.5967 | 0.441 | 362.1%
7 | 0.9 | 0.95 | 1.09 | 1.137 | 1.45 | 1.02 | 0.88 | 1.1167 | 0.438 | 254.9%
8 | 0.89 | 0.92 | 1.12 | 1.15 | 1 | 1 | 1.03 | 1.01 | 0.437 | 231.1%
9 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 1.56 | 1.55 | 1.58 | 1.5633 | 0.441 | 354.5%
10 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 1.02 | 1.51 | 1.58 | 1.07 | 1.3867 | 0.439 | 315.9%
11 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 1.72 | 1.18 | 1.21 | 1.37 | 0.437 | 313.5%
12 | 0.85 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 0.88 | 0.89 | 1.87 | 1.2133 | 0.441 | 275.1%
13 | 0.94 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.96333 | 0.439 | 219.4%
14 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 1.48 | 1.19 | 1.2 | 1.29 | 0.436 | 295.9%
15 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 1.0133 | 0.437 | 231.9%
16 | 0.9 | 0.92 | 0.96 | 1.1 | 0.89 | 0.89 | 1.24 | 1.0067 | 0.418 | 240.8%
17 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.66 | 1.19 | 1.19 | 1.3467 | 0.403 | 334.2%
18 | 0.91 | 1.17 | 1.19 | 1.27 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.425 | 221.2%
19 | 0.9 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.0667 | 0.429 | 248.6%
20 | 0.81 | 1.09 | 1.12 | 1.155 | 1.03 | 2.03 | 1.06 | 1.3733 | 0.435 | 315.7%
21 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.98667 | 0.439 | 224.8%
22 | 0.85 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.98 | 0.429 | 228.4%
23 | 0.96 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.431 | 229.7%
24 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.35 | 1.01 | 1.03 | 1.13 | 0.435 | 259.8%
25 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.42 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96667 | 0.439 | 220.2%
26 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 1.84 | 1.06 | 1.1 | 1.3333 | 0.437 | 305.1%
27 | 0.93 | 1.01 | 1.06 | 1.17 | 1.88 | 1.48 | 1.99 | 1.7833 | 0.435 | 410%
28 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 1.02 | 2.02 | 1.25 | 1.28 | 1.5167 | 0.439 | 345.5%
29 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 1.01 | 2.25 | 1.12 | 1.18 | 1.5167 | 0.441 | 343.9%
30 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.21 | 3.63 | 1.19 | 3.02 | 2.6133 | 0.442 | 591.3%
31 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 1.05 | 1.63 | 1.64 | 1.66 | 1.6433 | 0.435 | 377.8%
32 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 1.02 | 1.59 | 1.36 | 2.04 | 1.6633 | 0.438 | 379.8%
33 | 0.9 | 0.98 | 1.03 | 1.27 | 2.16 | 2.48 | 2.11 | 2.25 | 0.437 | 514.9%
34 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.07 | 1.34 | 1.58 | 1.01 | 1.31 | 0.438 | 299.1%
35 | 0.92 | 1.03 | 1.07 | 1.24 | 2.18 | 1.4 | 2.05 | 1.8767 | 0.437 | 429.4%
36 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 1.12 | 2.13 | 1.62 | 1.67 | 1.8067 | 0.441 | 409.7%
37 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 1.11 | 1.73 | 1.47 | 1.29 | 1.4967 | 0.442 | 338.6%
38 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 1.11 | 2.01 | 1.91 | 1.6767 | 0.442 | 379.3%
39 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 1.01 | 3.26 | 2.55 | 3.41 | 3.0733 | 0.443 | 693.8%
40 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.21 | 1.46 | 1.46 | 1.5 | 1.4733 | 0.442 | 333.3%
41 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 1.08 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.2333 | 0.439 | 280.9%
42 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 1.15 | 1.22 | 1.87 | 1.24 | 1.4433 | 0.438 | 329.5%
43 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 1.44 | 1.22 | 1.78 | 1.48 | 0.436 | 339.4%
44 | 0.71 | 0.72 | 0.82 | 0.95 | 1.48 | 1.18 | 2.02 | 1.56 | 0.441 | 353.7%
45 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 1.26 | 4.58 | 3.71 | 5.02 | 4.4367 | 0.442 | 1004%
46 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 1.01 | 2.2 | 1.38 | 1.96 | 1.8467 | 0.445 | 415%
47 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.29 | 1.79 | 1.33 | 1.47 | 0.443 | 331.8%
48 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.14 | 1.61 | 1.16 | 1.7 | 1.49 | 0.442 | 337.1%
49 | 0.84 | 0.89 | 0.929 | 0.97 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.3667 | 0.444 | 307.8%
50 | 0.89 | 0.97 | 1.027 | 1.09 | 1.33 | 1.1 | 1.12 | 1.1833 | 0.443 | 267.1%
51 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.24 | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 0.438 | 235.2%
52 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.43 | 1.55 | 0.97 | 2.19 | 1.57 | 0.438 | 358.4%
53 | 0.82 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.24 | 1.05 | 1.28 | 1.19 | 0.438 | 271.7%
54 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.2 | 2.16 | 1.5 | 1.53 | 1.73 | 0.437 | 395.9%
55 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.2 | 1.23 | 1.43 | 0.91 | 1.19 | 0.441 | 269.8%
56 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.37 | 2.14 | 1.4 | 1.43 | 1.6567 | 0.442 | 374.8%
57 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 1.39 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.2367 | 0.442 | 279.8%
58 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.34 | 1.72 | 1.41 | 1.47 | 1.5333 | 0.441 | 347.7%
59 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.5167 | 0.442 | 343.1%
60 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.96 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.3967 | 0.445 | 313.9%
61 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.12 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 0.447 | 326.6%
62 | 0.62 | 0.79 | 0.83 | 1.02 | 1.46 | 1.47 | 1.77 | 1.5667 | 0.459 | 341.3%
63 | 0.7 | 0.7 | 0.82 | 1.01 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.4733 | 0.446 | 330.3%
64 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 1.02 | 1.17 | 1.17 | 1.2 | 1.18 | 0.445 | 265.2%
65 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 1.54 | 1.57 | 1.64 | 1.5833 | 0.439 | 360.7%
66 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.22 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.1333 | 0.438 | 258.8%
67 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 0.441 | 247.2%
68 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 0.438 | 305.9%
69 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.21 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.33 | 0.441 | 301.6%
70 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 1.03 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 0.445 | 280.9%
71 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 1.22 | 1.83 | 1.16 | 1.18 | 1.39 | 0.443 | 313.8%
72 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | 1.8933 | 0.438 | 432.3%
73 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.92667 | 0.435 | 213%
74 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.29 | 1.03 | 1.7 | 1.05 | 1.26 | 0.437 | 288.3%
75 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 1.07 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.84333 | 0.439 | 192.1%
76 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 0.442 | 300.9%
77 | 0.7 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 1.09 | 1.54 | 1.12 | 1.25 | 0.444 | 281.5%
78 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 1.03 | 1.1 | 1.14 | 1.16 | 1.1333 | 0.436 | 259.9%
79 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 1.15 | 1.66 | 1.26 | 0.93 | 1.2833 | 0.442 | 290.3%
80 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 1.65 | 1.46 | 1.16 | 1.4233 | 0.441 | 322.8%
81 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.2733 | 0.437 | 291.4%
82 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85667 | 0.439 | 195.1%
83 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 1.02 | 1.2 | 1.22 | 1.24 | 1.22 | 0.442 | 276%
84 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 0.443 | 246%
85 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 1 | 1.65 | 1.17 | 1.22 | 1.3467 | 0.439 | 306.8%
86 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 1.77 | 0.97 | 1.72 | 1.4867 | 0.438 | 339.4%
87 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 1 | 0.98333 | 0.429 | 229.2%
88 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 1.18 | 1.21 | 0.89 | 1.0933 | 0.432 | 253.1%
89 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.435 | 227.6%
90 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.33 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 0.438 | 276.3%
91 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.1433 | 0.441 | 259.3%
92 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1.21 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.0367 | 0.437 | 237.2%
93 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.439 | 214.1%
94 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.0433 | 0.437 | 238.7%
95 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 1.02 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.94667 | 0.442 | 214.2%
96 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.32 | 0.443 | 298%
97 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 1.14 | 1.74 | 1.32 | 1.34 | 1.4667 | 0.438 | 334.9%
98 | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 1.25 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.94667 | 0.437 | 216.6%
99 | 0.84 | 0.87 | 0.922 | 1.12 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.436 | 252.3%
100 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 1.6 | 1.09 | 1.25 | 0.438 | 285.4%
101 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.22 | 0.89 | 1.11 | 0.442 | 251.1%
102 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.41 | 0.97 | 0.98 | 1.12 | 0.441 | 254%
103 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.45 | 1.17 | 1.18 | 1.53 | 1.2933 | 0.443 | 291.9%
104 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 2.33 | 2.29 | 2.16 | 2.26 | 0.445 | 507.9%
105 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.4 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.15 | 0.441 | 260.8%
106 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.436 | 215.6%
107 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.29 | 0.84 | 0.86 | 0.99667 | 0.442 | 225.5%
108 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.2 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95667 | 0.438 | 218.4%
109 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 1.07 | 2.02 | 1.05 | 1.08 | 1.3833 | 0.445 | 310.9%
110 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.87 | 1.65 | 0.91 | 1.1433 | 0.441 | 259.3%
111 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.14 | 1.8 | 1.2 | 1.23 | 1.41 | 0.442 | 319%
112 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.04 | 1.76 | 0.88 | 0.92 | 1.1867 | 0.439 | 270.3%
113 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.43 | 1.07 | 1.1 | 1.2 | 0.438 | 274%
114 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.24 | 1.33 | 1.06 | 1.08 | 1.1567 | 0.441 | 262.3%
115 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1.17 | 1.06 | 1.09 | 1.1067 | 0.439 | 252.1%
116 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.88333 | 0.437 | 202.1%
117 | 0.98 | 1 | 1.04 | 1.14 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.441 | 201.8%
118 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.0533 | 0.442 | 238.3%
119 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 1.2 | 0.96 | 1.0267 | 0.443 | 231.8%
120 | 0.94 | 0.96 | 1 | 1.07 | 0.96 | 0.97 | 1 | 0.97667 | 0.436 | 224%
121 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.1933 | 0.436 | 273.7%
122 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 0.94 | 0.96 | 1.56 | 1.1533 | 0.429 | 268.8%
123 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.18 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.428 | 205.6%
124 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.12 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | 0.90333 | 0.427 | 211.6%
125 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 1.05 | 1.43 | 0.91 | 0.93 | 1.09 | 0.431 | 252.9%
126 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.08 | 1.03 | 1.36 | 1.06 | 1.15 | 0.436 | 263.8%
127 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.1633 | 0.438 | 265.6%
128 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.78 | 1.14 | 1.17 | 1.3633 | 0.438 | 311.3%
129 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.15 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.437 | 212.8%
130 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.1867 | 0.449 | 264.3%
131 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.48 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.84667 | 0.436 | 194.2%
132 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 1.3 | 0.94 | 0.97 | 1.07 | 0.437 | 244.9%
133 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 1.01 | 2.62 | 1.98 | 1.97 | 2.19 | 0.439 | 498.9%
134 | 0.92 | 0.96 | 1.026 | 1.15 | 1.39 | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 0.441 | 265.3%
135 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.0633 | 0.442 | 240.6%
136 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.0933 | 0.436 | 250.8%
137 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.25 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.1433 | 0.439 | 260.4%
138 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.66 | 1.1 | 1.11 | 1.29 | 0.436 | 295.9%
139 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.2433 | 0.432 | 287.8%
140 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.01 | 1.45 | 0.87 | 0.89 | 1.07 | 0.438 | 244.3%
141 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.0567 | 0.432 | 244.6%
142 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.1367 | 0.429 | 265%
143 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 1.19 | 1.53 | 1.11 | 1.12 | 1.2533 | 0.428 | 292.8%
144 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.23 | 1.68 | 1.25 | 1.28 | 1.4033 | 0.423 | 331.8%
145 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.0367 | 0.418 | 248%
146 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 1.46 | 1.35 | 1.35 | 1.3867 | 0.403 | 344.1%
147 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.49 | 0.97 | 0.99 | 1.15 | 0.421 | 273.2%
148 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.99333 | 0.426 | 233.2%
149 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.03 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85333 | 0.429 | 198.9%
150 | 1.08 | 1.09 | 1.13 | 1.23 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.94333 | 0.428 | 220.4%
151 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.0233 | 0.432 | 236.9%
152 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 0.435 | 250.6%
153 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 0.432 | 291.7%
154 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.24 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89333 | 0.437 | 204.4%
155 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.0733 | 0.438 | 245.1%
156 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.439 | 202.7%
157 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.99 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.436 | 199.5%
158 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 0.429 | 254.1%
159 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.98 | 1.3 | 1 | 1.0933 | 0.427 | 256%
160 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 1.66 | 1.36 | 1.02 | 1.3467 | 0.436 | 308.9%
161 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 1 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.87333 | 0.437 | 199.8%
162 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 0.436 | 263.8%
163 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.99667 | 0.436 | 228.6%
164 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.18 | 1.38 | 0.8 | 0.82 | 1 | 0.434 | 230.4%
165 | 0.853 | 0.88 | 0.92 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.0367 | 0.441 | 235.1%
166 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 0.91667 | 0.442 | 207.4%
167 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 1.16 | 0.95 | 0.94 | 1.0167 | 0.441 | 230.5%
168 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.64 | 1.11 | 1.14 | 1.2967 | 0.436 | 297.4%
169 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.12 | 1.03 | 1.49 | 1.05 | 1.19 | 0.437 | 272.3%
170 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.2333 | 0.439 | 280.9%
171 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.08 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1 | 0.434 | 230.4%
172 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95667 | 0.437 | 218.9%
173 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.84667 | 0.438 | 193.3%
174 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.99667 | 0.441 | 226%
175 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 0.442 | 282.8%
176 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.83333 | 0.439 | 189.8%
177 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 1.26 | 1.05 | 0.441 | 238.1%
178 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 1 | 0.97667 | 0.442 | 221%
179 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.06 | 0.82 | 0.84 | 0.91 | 0.85667 | 0.438 | 195.6%
180 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.0033 | 0.435 | 230.7%
181 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.28 | 0.87 | 0.88 | 1.01 | 0.441 | 229%
182 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 1.06 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85333 | 0.433 | 197.1%
183 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.25 | 1.01 | 0.9 | 0.92 | 0.94333 | 0.436 | 216.4%
184 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 1.05 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.3267 | 0.438 | 302.9%
185 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.9 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.1433 | 0.441 | 259.3%
186 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 1.14 | 1.62 | 1.01 | 1.03 | 1.22 | 0.442 | 276%
187 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 1.01 | 1.32 | 1.3 | 1.33 | 1.3167 | 0.445 | 295.9%
188 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.0533 | 0.437 | 241%
189 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.17 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.2933 | 0.439 | 294.6%
190 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.16 | 1.23 | 1.14 | 1.16 | 1.1767 | 0.435 | 270.5%
191 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.0967 | 0.429 | 255.6%
192 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.0567 | 0.427 | 247.5%
193 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.25 | 1.16 | 1.37 | 1.2 | 1.2433 | 0.434 | 286.5%
194 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | 0.442 | 269.2%
195 | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 1.06 | 1.15 | 1.14 | 1.17 | 1.1533 | 0.443 | 260.3%
196 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 1.02 | 1.42 | 0.93 | 0.96 | 1.1033 | 0.429 | 257.2%
197 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.428 | 222%
198 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 1.27 | 1.12 | 1.1 | 1.1633 | 0.434 | 268%
199 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.21 | 1.42 | 1.07 | 1.1 | 1.1967 | 0.436 | 274.5%
200 | 0.76 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.93 | 0.91333 | 0.438 | 208.5%
201 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.31 | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 0.443 | 264.1%
202 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.2867 | 0.441 | 291.8%
203 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.7 | 0.94 | 0.98 | 1.2067 | 0.437 | 276.1%
204 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.34 | 0.9 | 0.93 | 1.0567 | 0.436 | 242.4%
205 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.92667 | 0.427 | 217%
206 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 0.98 | 0.97 | 1 | 0.98333 | 0.428 | 229.8%
207 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.92 | 1.06 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.443 | 232.5%
208 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.21 | 1.05 | 1.08 | 1.1133 | 0.439 | 253.6%
209 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 0.97667 | 0.437 | 223.5%
210 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 1.07 | 0.91 | 1.18 | 1.51 | 1.2 | 0.438 | 274%
211 | 0.86 | 0.9 | 0.96 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.48 | 1.1667 | 0.436 | 267.6%
212 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.1 | 1.44 | 1.01 | 1.05 | 1.1667 | 0.434 | 268.8%
213 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.54 | 1.13 | 1.17 | 1.28 | 0.435 | 294.3%
214 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.92 | 1.12 | 1.11 | 1.3833 | 0.429 | 322.5%
215 | 0.97 | 0.99 | 1.02 | 1.22 | 1.06 | 0.97 | 0.99 | 1.0067 | 0.433 | 232.5%
216 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.23 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.92333 | 0.436 | 211.8%
217 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.9 | 1.09 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 0.439 | 230.1%
218 | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.98 | 1.4 | 0.91 | 0.93 | 1.08 | 0.441 | 244.9%
219 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.2733 | 0.439 | 290.1%
220 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.94 | 2.02 | 1.75 | 1.79 | 1.8533 | 0.442 | 419.3%
221 | 0.9 | 0.92 | 0.95 | 1.37 | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.84333 | 0.439 | 192.1%
222 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 1.12 | 0.444 | 252.3%
223 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.446 | 213%
224 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85333 | 0.451 | 189.2%
225 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.26 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.3633 | 0.446 | 305.7%
226 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 1.12 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.92333 | 0.448 | 206.1%
227 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 1.27 | 1.26 | 1.29 | 1.2733 | 0.445 | 286.1%
228 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.34 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.1467 | 0.442 | 259.4%
229 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.22 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.0333 | 0.439 | 235.4%
230 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 0.438 | 262.6%
231 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.99 | 0.85 | 0.8 | 0.83 | 0.82667 | 0.441 | 187.5%
232 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.88333 | 0.442 | 199.8%
233 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 1 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.3933 | 0.444 | 313.8%
234 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.25 | 1.24 | 1.27 | 1.2533 | 0.439 | 285.5%
235 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 1.71 | 1.34 | 1.36 | 1.47 | 0.432 | 340.3%
236 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 0.99 | 1.02 | 1.1133 | 0.431 | 258.3%
237 | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 1.05 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 0.98667 | 0.438 | 225.3%
238 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.12 | 1.45 | 1.02 | 1.05 | 1.1733 | 0.439 | 267.3%
239 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 1.13 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93333 | 0.434 | 215.1%
240 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 1.14 | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 1.3667 | 0.436 | 313.5%
평균치 | 0.87118 | 0.90475 | 0.94643 | 1.0697 | 1.2853 | 1.164 | 1.21 | 1.2198 | 0.4375 | 278.8%