## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 25 ~ 27
용도,장소 | 신 154KV 변전실 UPS | 충전전압(V) | 400.2
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.04.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 5.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.27 | 5.71 | 98.45%
2 | 13.28 | 5.99 | 103.3%
3 | 13.29 | 6.53 | 112.6%
4 | 13.27 | 5.86 | 101%
5 | 13.27 | 5.87 | 101.2%
6 | 13.27 | 5.95 | 102.6%
7 | 13.3 | 6.63 | 114.3%
8 | 13.31 | 6.26 | 107.9%
9 | 13.31 | 5.88 | 101.4%
10 | 13.32 | 5.86 | 101%
11 | 13.32 | 6.26 | 107.9%
12 | 13.41 | 6.01 | 103.6%
13 | 13.41 | 6.3 | 108.6%
14 | 13.4 | 6.02 | 103.8%
15 | 13.42 | 6.65 | 114.7%
16 | 13.37 | 5.84 | 100.7%
17 | 13.32 | 5.97 | 102.9%
18 | 13.32 | 5.97 | 102.9%
19 | 13.33 | 6.04 | 104.1%
20 | 13.32 | 5.74 | 98.97%
21 | 13.3 | 6.41 | 110.5%
22 | 13.3 | 5.94 | 102.4%
23 | 13.36 | 6.08 | 104.8%
24 | 13.34 | 6.01 | 103.6%
25 | 13.33 | 5.91 | 101.9%
26 | 13.33 | 6.05 | 104.3%
27 | 13.41 | 5.95 | 102.6%
28 | 13.39 | 6.51 | 112.2%
29 | 13.39 | 5.95 | 102.6%
30 | 13.41 | 6.18 | 106.6%
평균 | 13.3357 | 6.0777 | 104.8%