## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 10월 30일 | 점검형태 | AS
업체명 | 국군통신사령부 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 393
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.06.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.13 | 2.18 | 94.78%
2 | 13.15 | 2.23 | 96.96%
3 | 13.02 | 2.23 | 96.96%
4 | 13.08 | 2.2 | 95.65%
5 | 13.07 | 2.18 | 94.78%
6 | 13.04 | 2.19 | 95.22%
7 | 13.14 | 2.22 | 96.52%
8 | 13.24 | 2.18 | 94.78%
9 | 13.03 | 2.19 | 95.22%
10 | 13.16 | 2.18 | 94.78%
11 | 12.76 | 4.34 | 188.7%
12 | 13.08 | 2.2 | 95.65%
13 | 13.18 | 2.2 | 95.65%
14 | 13.2 | 2.2 | 95.65%
15 | 13.09 | 2.2 | 95.65%
16 | 12.26 | 10.59 | 460.4%
17 | 13.02 | 2.17 | 94.35%
18 | 13.08 | 2.2 | 95.65%
19 | 13.09 | 2.21 | 96.09%
20 | 13.12 | 2.2 | 95.65%
21 | 13.03 | 2.2 | 95.65%
22 | 13.02 | 2.18 | 94.78%
23 | 13.04 | 2.21 | 96.09%
24 | 13.18 | 2.2 | 95.65%
25 | 13.3 | 2.17 | 94.35%
26 | 13.28 | 2.22 | 96.52%
27 | 13.33 | 2.2 | 95.65%
28 | 13.23 | 2.16 | 93.91%
29 | 13.23 | 2.24 | 97.39%
30 | 13.28 | 2.24 | 97.39%
평균 | 13.0953 | 2.5503 | 110.9%