## 1조
축전지 점검결과
점검일 | 2023년 11월 14일 | 점검형태 | BS
업체명 | SKT 보라매사옥 | 온도(℃) | 18
담당자/연락처 | 민인홍/010-7380-6053 | 충전전압(V) | 53.53
용도,장소 | B2층 정류기용, RB111-1조 | AC(A) / DC(A) | -
제품명 | MSB2200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.32
수량(EA) | 24 | 점검결과 | 양호 -자체점검, -측정방법 : 끝단 대각선방향 측정으로 내부저항이 높게 측정됨
LOT | 190121
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.223 | 69.69%
2 | 2.23 | 0.274 | 85.62%
3 | 2.24 | 0.22 | 68.75%
4 | 2.24 | 0.282 | 88.12%
5 | 2.23 | 0.289 | 90.31%
6 | 2.23 | 0.277 | 86.56%
7 | 2.24 | 0.248 | 77.5%
8 | 2.24 | 0.268 | 83.75%
9 | 2.21 | 0.277 | 86.56%
10 | 2.24 | 0.266 | 83.12%
11 | 2.24 | 0.298 | 93.12%
12 | 2.24 | 0.236 | 73.75%
13 | 2.21 | 0.336 | 105%
14 | 2.23 | 0.26 | 81.25%
15 | 2.22 | 0.284 | 88.75%
16 | 2.22 | 0.279 | 87.19%
17 | 2.21 | 0.241 | 75.31%
18 | 2.23 | 0.306 | 95.62%
19 | 2.2 | 0.247 | 77.19%
20 | 2.25 | 0.244 | 76.25%
21 | 2.22 | 0.264 | 82.5%
22 | 2.25 | 0.247 | 77.19%
23 | 2.2 | 0.341 | 106.6%
24 | 2.25 | 0.249 | 77.81%
평균 | 2.2288 | 0.269 | 84.06%