## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 금천시흥국사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 2층 축전지 #2 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2010. 06. 08 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.6 | 93.75%
2 | 2.24 | 0.62 | 96.88%
3 | 2.24 | 0.64 | 100%
4 | 2.25 | 0.6 | 93.75%
5 | 2.24 | 0.63 | 98.44%
6 | 2.24 | 0.68 | 106.2%
7 | 2.24 | 0.66 | 103.1%
8 | 2.24 | 0.6 | 93.75%
9 | 2.25 | 0.63 | 98.44%
10 | 2.24 | 0.63 | 98.44%
11 | 2.24 | 0.62 | 96.88%
12 | 2.24 | 0.71 | 110.9%
13 | 2.24 | 0.76 | 118.8%
14 | 2.23 | 0.65 | 101.6%
15 | 2.24 | 0.6 | 93.75%
16 | 2.24 | 0.64 | 100%
17 | 2.24 | 0.71 | 110.9%
18 | 2.24 | 0.73 | 114.1%
19 | 2.23 | 0.63 | 98.44%
20 | 2.23 | 0.65 | 101.6%
21 | 2.23 | 0.64 | 100%
22 | 2.25 | 0.59 | 92.19%
23 | 2.24 | 0.63 | 98.44%
24 | 2.23 | 0.59 | 92.19%
평균 | 2.2392 | 0.64333 | 100.5%