## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 금천시흥국사 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 2층 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.76
제품명 | VGS800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2021. 12. 06 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.79
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.76 | 96.2%
2 | 2.24 | 0.82 | 103.8%
3 | 2.21 | 0.82 | 103.8%
4 | 2.25 | 0.79 | 100%
5 | 2.24 | 0.83 | 105.1%
6 | 2.23 | 0.87 | 110.1%
7 | 2.25 | 0.77 | 97.47%
8 | 2.25 | 0.87 | 110.1%
9 | 2.27 | 0.76 | 96.2%
10 | 2.25 | 0.78 | 98.73%
11 | 2.25 | 0.76 | 96.2%
12 | 2.25 | 0.73 | 92.41%
13 | 2.24 | 0.81 | 102.5%
14 | 2.24 | 0.94 | 119%
15 | 2.23 | 0.86 | 108.9%
16 | 2.24 | 0.79 | 100%
17 | 2.24 | 0.72 | 91.14%
18 | 2.2 | 0.77 | 97.47%
19 | 2.24 | 0.77 | 97.47%
20 | 2.24 | 0.67 | 84.81%
21 | 2.21 | 0.69 | 87.34%
22 | 2.24 | 0.69 | 87.34%
23 | 2.25 | 0.8 | 101.3%
24 | 2.25 | 0.87 | 110.1%
평균 | 2.24 | 0.78917 | 99.89%