## 1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 14일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서울성모병원 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | 발전기 1호기 | 충전전압(V) | 66.3
제품명 | MSB700 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.11.03(201103E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.596 | 170.3%
2 | 2.19 | 0.395 | 112.9%
3 | 2.19 | 0.693 | 198%
4 | 2.21 | 0.395 | 112.9%
5 | 2.2 | 0.402 | 114.9%
6 | 2.24 | 0.395 | 112.9%
7 | 2.2 | 0.688 | 196.6%
8 | 2.21 | 0.393 | 112.3%
9 | 2.21 | 0.421 | 120.3%
10 | 2.2 | 0.681 | 194.6%
11 | 2.19 | 0.77 | 220%
12 | 2.23 | 0.556 | 158.9%
13 | 2.2 | 0.749 | 214%
14 | 2.2 | 0.685 | 195.7%
15 | 2.24 | 0.496 | 141.7%
16 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
17 | 2.23 | 0.372 | 106.3%
18 | 2.2 | 0.677 | 193.4%
19 | 2.25 | 0.453 | 129.4%
20 | 2.2 | 0.654 | 186.9%
21 | 2.2 | 0.614 | 175.4%
22 | 2.22 | 0.484 | 138.3%
23 | 2.23 | 0.486 | 138.9%
24 | 2.21 | 0.619 | 176.9%
25 | 2.21 | 0.53 | 151.4%
26 | 2.19 | 0.719 | 205.4%
27 | 2.2 | 0.637 | 182%
28 | 2.2 | 0.65 | 185.7%
29 | 2.21 | 0.368 | 105.1%
30 | 2.23 | 0.368 | 105.1%
평균 | 2.2103 | 0.5472 | 156.3%