## 초량사옥 4층 축전지#1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048
점검일 | 2025-06-24 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-11-20 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.85
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0.07
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74667 |  | LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.74917
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.77 | 103.1% |  | 1 | 2.24 | 0.79 | 105.5%
2 | 2.24 | 0.82 | 109.8% |  | 2 | 2.25 | 0.86 | 114.8%
3 | 2.23 | 0.89 | 119.2% |  | 3 | 2.22 | 0.82 | 109.5%
4 | 2.24 | 0.75 | 100.4% |  | 4 | 2.22 | 0.81 | 108.1%
5 | 2.24 | 0.71 | 95.09% |  | 5 | 2.22 | 0.9 | 120.1%
6 | 2.23 | 0.85 | 113.8% |  | 6 | 2.22 | 0.78 | 104.1%
7 | 2.24 | 0.72 | 96.43% |  | 7 | 2.26 | 0.66 | 88.1%
8 | 2.25 | 0.67 | 89.73% |  | 8 | 2.26 | 0.63 | 84.09%
9 | 2.24 | 0.63 | 84.38% |  | 9 | 2.24 | 0.73 | 97.44%
10 | 2.23 | 0.82 | 109.8% |  | 10 | 2.26 | 0.82 | 109.5%
11 | 2.24 | 0.76 | 101.8% |  | 11 | 2.25 | 0.83 | 110.8%
12 | 2.24 | 0.83 | 111.2% |  | 12 | 2.26 | 0.88 | 117.5%
13 | 2.24 | 0.69 | 92.41% |  | 13 | 2.26 | 0.67 | 89.43%
14 | 2.24 | 0.73 | 97.77% |  | 14 | 2.23 | 0.74 | 98.78%
15 | 2.24 | 0.77 | 103.1% |  | 15 | 2.23 | 0.85 | 113.5%
16 | 2.23 | 0.64 | 85.71% |  | 16 | 2.23 | 0.69 | 92.1%
17 | 2.22 | 0.74 | 99.11% |  | 17 | 2.23 | 0.71 | 94.77%
18 | 2.24 | 0.78 | 104.5% |  | 18 | 2.23 | 0.69 | 92.1%
19 | 2.24 | 0.7 | 93.75% |  | 19 | 2.26 | 0.73 | 97.44%
20 | 2.24 | 0.6 | 80.36% |  | 20 | 2.25 | 0.67 | 89.43%
21 | 2.25 | 0.78 | 104.5% |  | 21 | 2.26 | 0.65 | 86.76%
22 | 2.25 | 0.69 | 92.41% | 크랙 | 22 | 2.26 | 0.7 | 93.44% | 크랙
23 | 2.24 | 0.78 | 104.5% |  | 23 | 2.26 | 0.72 | 96.11%
24 | 2.24 | 0.8 | 107.1% |  | 24 | 2.25 | 0.65 | 86.76%
평균 | 2.2388 | 0.74667 | 100% |  | 평균 | 2.2437 | 0.74917 | 100%

## 초량사옥 4층 축전지#4
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100014 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100014
점검일 | 2025-06-24 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-11-20 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0.07 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.78625 |  | LOT | 2018-12-05 (혼합LOT로 기존 Crack 전지 혼입) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.83417
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 1 | 2.24 | 0.8 | 95.9%
2 | 2.24 | 0.82 | 104.3% |  | 2 | 2.24 | 0.83 | 99.5%
3 | 2.23 | 0.73 | 92.85% |  | 3 | 2.23 | 0.92 | 110.3%
4 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 4 | 2.24 | 0.84 | 100.7%
5 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 5 | 2.26 | 0.82 | 98.3%
6 | 2.23 | 0.82 | 104.3% |  | 6 | 2.24 | 0.71 | 85.11%
7 | 2.24 | 0.84 | 106.8% |  | 7 | 2.25 | 0.84 | 100.7%
8 | 2.25 | 0.81 | 103% |  | 8 | 2.23 | 0.82 | 98.3%
9 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 9 | 2.23 | 0.88 | 105.5%
10 | 2.23 | 0.85 | 108.1% |  | 10 | 2.23 | 0.83 | 99.5%
11 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 11 | 2.22 | 0.78 | 93.51%
12 | 2.24 | 0.78 | 99.21% |  | 12 | 2.23 | 0.93 | 111.5%
13 | 2.24 | 0.76 | 96.66% |  | 13 | 2.22 | 0.81 | 97.1%
14 | 2.24 | 0.73 | 92.85% |  | 14 | 2.23 | 0.81 | 97.1%
15 | 2.24 | 0.82 | 104.3% |  | 15 | 2.23 | 0.87 | 104.3%
16 | 2.23 | 0.73 | 92.85% |  | 16 | 2.23 | 0.95 | 113.9%
17 | 2.22 | 0.79 | 100.5% |  | 17 | 2.23 | 0.86 | 103.1%
18 | 2.24 | 0.76 | 96.66% |  | 18 | 2.23 | 0.8 | 95.9%
19 | 2.24 | 0.78 | 99.21% |  | 19 | 2.23 | 0.79 | 94.71%
20 | 2.24 | 0.78 | 99.21% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 100.7% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 94.12% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 98.3%
22 | 2.25 | 0.82 | 104.3% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 92.31%
23 | 2.24 | 0.79 | 100.5% |  | 23 | 2.23 | 0.87 | 104.3%
24 | 2.24 | 0.72 | 91.57% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 99.5%
평균 | 2.2388 | 0.78625 | 100% |  | 평균 | 2.2337 | 0.83417 | 100%

## 영주 철도국사 축전지 2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048
점검일 | 2025-06-19 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-17 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.59 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.70417
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.24 | 0.6 | 85.21%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% | 크랙 | 2 | 2.22 | 0.72 | 102.2% | 크랙
3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 3 | 2.24 | 0.72 | 102.2%
4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.73 | 103.7% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.71 | 100.8%
6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 6 | 2.24 | 0.69 | 97.99%
7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% | 크랙 | 7 | 2.24 | 0.72 | 102.2% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% |  | 8 | 2.24 | 0.72 | 102.2%
9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% | 크랙 | 9 | 2.23 | 0.61 | 86.63% | 크랙
10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% |  | 10 | 2.24 | 0.7 | 99.41%
11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.23 | 0.71 | 100.8%
12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% |  | 12 | 2.24 | 0.79 | 112.2%
13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.25 | 0.84 | 119.3%
14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.23 | 0.67 | 95.15%
15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% |  | 15 | 2.24 | 0.66 | 93.73%
16 | 2.22 | 0.94 | 109% |  | 16 | 2.24 | 0.68 | 96.57%
17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙 | 17 | 2.24 | 0.66 | 93.73% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% |  | 18 | 2.24 | 0.66 | 93.73%
19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.24 | 0.7 | 99.41%
20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.24 | 0.75 | 106.5%
21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.74 | 105.1% | 크랙
22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.21 | 0.77 | 109.3%
23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 96.57%
24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 95.15%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.2375 | 0.70417 | 100%

## 안동 평화국사 축전지F조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100048
점검일 | 2025-06-19 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-16 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.54 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.54
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.825 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.84125
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.78 | 94.55% |  | 1 | 2.23 | 0.75 | 89.15%
2 | 2.23 | 0.75 | 90.91% |  | 2 | 2.23 | 0.8 | 95.1%
3 | 2.23 | 0.82 | 99.39% |  | 3 | 2.23 | 0.87 | 103.4%
4 | 2.23 | 0.86 | 104.2% |  | 4 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
5 | 2.22 | 0.83 | 100.6% |  | 5 | 2.22 | 0.85 | 101%
6 | 2.23 | 0.73 | 88.48% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.88 | 104.6% | 크랙
7 | 2.23 | 0.73 | 88.48% |  | 7 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
8 | 2.23 | 0.8 | 96.97% |  | 8 | 2.23 | 0.83 | 98.66%
9 | 2.23 | 0.84 | 101.8% | 크랙 | 9 | 2.23 | 0.83 | 98.66% | 크랙
10 | 2.23 | 0.85 | 103% |  | 10 | 2.23 | 0.85 | 101%
11 | 2.24 | 0.82 | 99.39% |  | 11 | 2.24 | 0.9 | 107%
12 | 2.24 | 0.86 | 104.2% |  | 12 | 2.24 | 0.82 | 97.47%
13 | 2.23 | 0.89 | 107.9% |  | 13 | 2.23 | 0.88 | 104.6%
14 | 2.23 | 0.87 | 105.5% |  | 14 | 2.24 | 0.8 | 95.1%
15 | 2.23 | 0.78 | 94.55% |  | 15 | 2.23 | 0.86 | 102.2%
16 | 2.23 | 0.81 | 98.18% |  | 16 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
17 | 2.23 | 0.88 | 106.7% |  | 17 | 2.23 | 0.85 | 101%
18 | 2.23 | 0.89 | 107.9% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 96.29%
19 | 2.23 | 0.88 | 106.7% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 97.47%
20 | 2.23 | 0.87 | 105.5% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 99.85% | 크랙
21 | 2.23 | 0.83 | 100.6% |  | 21 | 2.23 | 0.79 | 93.91%
22 | 2.23 | 0.84 | 101.8% |  | 22 | 2.23 | 0.94 | 111.7%
23 | 2.23 | 0.8 | 96.97% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.87 | 103.4% | 크랙
24 | 2.24 | 0.79 | 95.76% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 98.66%
평균 | 2.2308 | 0.825 | 100% |  | 평균 | 2.2308 | 0.84125 | 100%

## 북포항 국사 축전지E
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200100040 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200100040
점검일 | 2025-05-20 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-01 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8 |  | 업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.86 |  | 용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.86
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.81542 |  | LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.81167
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.82 | 100.6% |  | 1 | 2.24 | 0.81 | 99.79%
2 | 2.25 | 0.75 | 91.98% |  | 2 | 2.26 | 0.79 | 97.33%
3 | 2.27 | 0.81 | 99.34% |  | 3 | 2.27 | 0.78 | 96.1%
4 | 2.27 | 0.78 | 95.66% |  | 4 | 2.28 | 0.72 | 88.71%
5 | 2.24 | 0.76 | 93.2% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.81 | 99.79% | 크랙
6 | 2.24 | 0.81 | 99.34% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.8 | 98.56% | 크랙
7 | 2.23 | 0.84 | 103% |  | 7 | 2.24 | 0.79 | 97.33%
8 | 2.26 | 0.84 | 103% |  | 8 | 2.26 | 0.79 | 97.33%
9 | 2.26 | 0.85 | 104.2% |  | 9 | 2.25 | 0.84 | 103.5%
10 | 2.25 | 0.85 | 104.2% |  | 10 | 2.25 | 0.86 | 106%
11 | 2.24 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.74 | 91.17% | 크랙
12 | 2.24 | 0.86 | 105.5% |  | 12 | 2.24 | 0.89 | 109.7%
13 | 2.24 | 0.88 | 107.9% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 109.7%
14 | 2.24 | 0.83 | 101.8% |  | 14 | 2.24 | 0.83 | 102.3%
15 | 2.24 | 0.79 | 96.88% |  | 15 | 2.24 | 0.73 | 89.94%
16 | 2.24 | 0.84 | 103% | 크랙 | 16 | 2.24 | 0.78 | 96.1% | 크랙
17 | 2.23 | 0.82 | 100.6% |  | 17 | 2.24 | 0.79 | 97.33%
18 | 2.24 | 0.87 | 106.7% |  | 18 | 2.24 | 0.88 | 108.4%
19 | 2.24 | 0.76 | 93.2% |  | 19 | 2.24 | 0.75 | 92.4%
20 | 2.24 | 0.84 | 103% |  | 20 | 2.24 | 0.83 | 102.3%
21 | 2.26 | 0.86 | 105.5% |  | 21 | 2.25 | 0.84 | 103.5%
22 | 2.23 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 22 | 2.23 | 0.88 | 108.4% | 크랙
23 | 2.23 | 0.83 | 101.8% |  | 23 | 2.23 | 0.9 | 110.9%
24 | 2.24 | 0.78 | 95.66% |  | 24 | 2.23 | 0.76 | 93.63%
평균 | 2.2442 | 0.81542 | 100% |  | 평균 | 2.2442 | 0.81167 | 100%

## 상대국사 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210100013 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100013 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100013
점검일 | 2025-05-08 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-15 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-26 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 19 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86333 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88042 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86375
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.8 | 92.66% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.85 | 96.55% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.81 | 93.78% | 크랙
2 | 2.23 | 0.84 | 97.3% |  | 2 | 2.23 | 0.85 | 96.55% |  | 2 | 2.23 | 0.77 | 89.15%
3 | 2.24 | 0.83 | 96.14% |  | 3 | 2.24 | 0.86 | 97.68% |  | 3 | 2.24 | 0.85 | 98.41%
4 | 2.24 | 0.85 | 98.46% | 추가발생 | 4 | 2.24 | 0.9 | 102.2% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.86 | 99.57% | 크랙
5 | 2.25 | 0.89 | 103.1% |  | 5 | 2.25 | 0.9 | 102.2% |  | 5 | 2.24 | 0.88 | 101.9%
6 | 2.23 | 0.88 | 101.9% |  | 6 | 2.23 | 0.92 | 104.5% |  | 6 | 2.23 | 0.85 | 98.41%
7 | 2.26 | 0.82 | 94.98% |  | 7 | 2.27 | 0.85 | 96.55% |  | 7 | 2.26 | 0.91 | 105.4%
8 | 2.24 | 0.85 | 98.46% |  | 8 | 2.24 | 0.92 | 104.5% |  | 8 | 2.24 | 0.9 | 104.2%
9 | 2.25 | 0.92 | 106.6% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.87 | 100.7% | 크랙
10 | 2.25 | 0.88 | 101.9% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.92 | 106.5% | 크랙
11 | 2.26 | 0.87 | 100.8% |  | 11 | 2.26 | 0.92 | 104.5% |  | 11 | 2.26 | 0.91 | 105.4%
12 | 2.25 | 0.9 | 104.2% |  | 12 | 2.25 | 0.92 | 104.5% |  | 12 | 2.25 | 0.88 | 101.9%
13 | 2.26 | 0.85 | 98.46% |  | 13 | 2.26 | 0.93 | 105.6% |  | 13 | 2.26 | 0.93 | 107.7%
14 | 2.26 | 0.9 | 104.2% | 크랙 | 14 | 2.26 | 0.93 | 105.6% | 크랙 | 14 | 2.26 | 0.87 | 100.7% | 크랙
15 | 2.25 | 0.87 | 100.8% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.92 | 106.5% | 크랙
16 | 2.25 | 0.92 | 106.6% |  | 16 | 2.25 | 0.87 | 98.82% |  | 16 | 2.24 | 0.89 | 103%
17 | 2.23 | 0.86 | 99.61% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.82 | 93.14% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.81 | 93.78% | 크랙
18 | 2.25 | 0.85 | 98.46% |  | 18 | 2.25 | 0.91 | 103.4% |  | 18 | 2.25 | 0.9 | 104.2%
19 | 2.25 | 0.9 | 104.2% | 크랙 | 19 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙 | 19 | 2.25 | 0.89 | 103% | 크랙
20 | 2.24 | 0.87 | 100.8% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.81 | 92% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.79 | 91.46% | 크랙
21 | 2.24 | 0.87 | 100.8% |  | 21 | 2.24 | 0.81 | 92% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 94.93%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.82% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 87.46% |  | 22 | 2.25 | 0.75 | 86.83%
23 | 2.25 | 0.86 | 99.61% |  | 23 | 2.25 | 0.8 | 90.87% |  | 23 | 2.25 | 0.81 | 93.78%
24 | 2.25 | 0.83 | 96.14% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 105.6% |  | 24 | 2.25 | 0.94 | 108.8%
평균 | 2.2471 | 0.86333 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.88042 | 100% |  | 평균 | 2.2458 | 0.86375 | 100%

## 상대국사 축전지 #1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210100012 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100012 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210100012
점검일 | 2025-05-08 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-15 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-26 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.93 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.92
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71667 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71792 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.69958
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.7 | 97.67% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.64 | 97.67% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.61 | 97.67% | 크랙
2 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 2 | 2.25 | 0.6 | 103.3% |  | 2 | 2.25 | 0.7 | 103.3%
3 | 2.25 | 0.66 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.76 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.71 | 92.09% | 크랙
4 | 2.24 | 0.67 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 0.64 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 0.63 | 93.49%
5 | 2.23 | 0.75 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.66 | 104.7% |  | 5 | 2.23 | 0.71 | 104.7%
6 | 2.26 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.75 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.73 | 94.88% | 크랙
7 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 7 | 2.24 | 0.67 | 101.9% |  | 7 | 2.24 | 0.7 | 101.9%
8 | 2.25 | 0.74 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.75 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.76 | 103.3% | 크랙
9 | 2.24 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.76 | 99.07% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.72 | 99.07% | 크랙
10 | 2.24 | 0.72 | 100.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.76 | 100.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.74 | 100.5% | 크랙
11 | 2.25 | 0.66 | 92.09% |  | 11 | 2.25 | 0.74 | 92.09% |  | 11 | 2.25 | 0.75 | 92.09%
12 | 2.25 | 0.75 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.25 | 0.81 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.25 | 0.73 | 104.7% | 크랙
13 | 2.26 | 0.74 | 103.3% |  | 13 | 2.25 | 0.77 | 103.3% |  | 13 | 2.25 | 0.76 | 103.3%
14 | 2.26 | 0.7 | 97.67% |  | 14 | 2.26 | 0.74 | 97.67% |  | 14 | 2.26 | 0.7 | 97.67%
15 | 2.25 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.76 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.79 | 94.88% | 크랙
16 | 2.24 | 0.66 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.75 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.65 | 92.09%
17 | 2.25 | 0.77 | 107.4% |  | 17 | 2.25 | 0.73 | 107.4% |  | 17 | 2.25 | 0.66 | 107.4%
18 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 18 | 2.25 | 0.7 | 106% |  | 18 | 2.25 | 0.76 | 106%
19 | 2.23 | 0.71 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.71 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.64 | 99.07%
20 | 2.26 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 20 | 2.26 | 0.72 | 99.07% | 크랙 | 20 | 2.25 | 0.68 | 99.07% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 21 | 2.25 | 0.69 | 103.3% |  | 21 | 2.26 | 0.72 | 103.3%
22 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 22 | 2.24 | 0.72 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.62 | 101.9%
23 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 106% |  | 23 | 2.25 | 0.63 | 106%
24 | 2.25 | 0.73 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.72 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.69 | 101.9%
평균 | 2.2471 | 0.71667 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.71792 | 100% |  | 평균 | 2.2467 | 0.69958 | 100%

## 효목사옥 4층 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200400021 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200400021 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200400021
점검일 | 2025-05-13 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-23 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-31 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.59 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86375 |  | LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.82958 |  | LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.82708
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.92 | 97.67% |  | 1 | 2.23 | 0.86 | 97.67% |  | 1 | 2.23 | 0.89 | 97.67%
2 | 2.23 | 0.82 | 103.3% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.8 | 103.3% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.89 | 103.3% | 크랙
3 | 2.23 | 0.86 | 92.09% |  | 3 | 2.23 | 0.84 | 92.09% |  | 3 | 2.23 | 0.83 | 92.09%
4 | 2.23 | 0.8 | 93.49% |  | 4 | 2.23 | 0.73 | 93.49% |  | 4 | 2.23 | 0.78 | 93.49%
5 | 2.23 | 0.87 | 104.7% |  | 5 | 2.23 | 0.84 | 104.7% |  | 5 | 2.23 | 0.91 | 104.7%
6 | 2.23 | 0.78 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.69 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.68 | 94.88% | 크랙
7 | 2.25 | 0.88 | 101.9% |  | 7 | 2.25 | 0.79 | 101.9% |  | 7 | 2.25 | 0.84 | 101.9%
8 | 2.23 | 0.88 | 103.3% |  | 8 | 2.23 | 0.86 | 103.3% |  | 8 | 2.23 | 0.83 | 103.3%
9 | 2.24 | 0.82 | 99.07% |  | 9 | 2.24 | 0.84 | 99.07% |  | 9 | 2.24 | 0.83 | 99.07%
10 | 2.24 | 0.98 | 100.5% |  | 10 | 2.25 | 0.88 | 100.5% |  | 10 | 2.25 | 0.78 | 100.5%
11 | 2.23 | 0.9 | 92.09% |  | 11 | 2.23 | 0.79 | 92.09% |  | 11 | 2.23 | 0.9 | 92.09%
12 | 2.24 | 0.91 | 104.7% |  | 12 | 2.24 | 0.78 | 104.7% |  | 12 | 2.24 | 0.9 | 104.7%
13 | 2.24 | 0.92 | 103.3% |  | 13 | 2.24 | 0.9 | 103.3% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 103.3%
14 | 2.23 | 0.95 | 97.67% |  | 14 | 2.24 | 0.95 | 97.67% |  | 14 | 2.24 | 0.85 | 97.67%
15 | 2.24 | 0.87 | 94.88% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 94.88% |  | 15 | 2.24 | 0.83 | 94.88%
16 | 2.23 | 0.89 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.82 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.81 | 92.09%
17 | 2.23 | 0.83 | 107.4% |  | 17 | 2.23 | 0.86 | 107.4% |  | 17 | 2.23 | 0.79 | 107.4%
18 | 2.23 | 0.85 | 106% |  | 18 | 2.23 | 0.9 | 106% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 106%
19 | 2.23 | 0.8 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.83 | 99.07%
20 | 2.23 | 0.79 | 99.07% |  | 20 | 2.23 | 0.72 | 99.07% |  | 20 | 2.23 | 0.77 | 99.07%
21 | 2.23 | 0.76 | 103.3% |  | 21 | 2.23 | 0.93 | 103.3% |  | 21 | 2.23 | 0.76 | 103.3%
22 | 2.23 | 0.99 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.83 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.81 | 101.9%
23 | 2.23 | 0.85 | 106% |  | 23 | 2.23 | 0.72 | 106% |  | 23 | 2.23 | 0.76 | 106%
24 | 2.23 | 0.81 | 101.9% |  | 24 | 2.23 | 0.92 | 101.9% |  | 24 | 2.23 | 0.88 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.86375 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.82958 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.82708 | 100%

## 효목사옥 2층 축전지A
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190300085 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190300085
점검일 | 2025-10-23 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-31 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지A | 충전전압(V) | 53.62 |  | 용도,장소 | 2층 축전지A | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.75792 |  | LOT | 2019-03-21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71583
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.78 | 97.67% |  | 1 | 2.24 | 0.79 | 97.67%
2 | 2.24 | 0.73 | 103.3% |  | 2 | 2.24 | 0.71 | 103.3%
3 | 2.24 | 0.85 | 92.09% |  | 3 | 2.24 | 0.79 | 92.09%
4 | 2.24 | 0.79 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 0.77 | 93.49%
5 | 2.25 | 0.8 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.68 | 104.7%
6 | 2.24 | 0.78 | 94.88% |  | 6 | 2.24 | 0.76 | 94.88%
7 | 2.24 | 0.75 | 101.9% |  | 7 | 2.23 | 0.69 | 101.9%
8 | 2.23 | 0.68 | 103.3% |  | 8 | 2.23 | 0.66 | 103.3%
9 | 2.22 | 0.69 | 99.07% |  | 9 | 2.22 | 0.68 | 99.07%
10 | 2.23 | 0.81 | 100.5% |  | 10 | 2.23 | 0.77 | 100.5%
11 | 2.23 | 0.78 | 92.09% |  | 11 | 2.23 | 0.67 | 92.09%
12 | 2.23 | 0.85 | 104.7% |  | 12 | 2.23 | 0.72 | 104.7%
13 | 2.23 | 0.78 | 103.3% |  | 13 | 2.23 | 0.78 | 103.3%
14 | 2.23 | 0.76 | 97.67% |  | 14 | 2.23 | 0.69 | 97.67%
15 | 2.22 | 0.79 | 94.88% |  | 15 | 2.22 | 0.67 | 94.88%
16 | 2.23 | 0.72 | 92.09% |  | 16 | 2.23 | 0.79 | 92.09%
17 | 2.23 | 0.7 | 107.4% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.64 | 107.4% | 크랙
18 | 2.23 | 0.71 | 106% |  | 18 | 2.23 | 0.66 | 106%
19 | 2.24 | 0.77 | 99.07% |  | 19 | 2.24 | 0.84 | 99.07%
20 | 2.24 | 0.69 | 99.07% |  | 20 | 2.24 | 0.67 | 99.07%
21 | 2.24 | 0.75 | 103.3% |  | 21 | 2.24 | 0.67 | 103.3%
22 | 2.23 | 0.68 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.6 | 101.9%
23 | 2.23 | 0.77 | 106% |  | 23 | 2.23 | 0.8 | 106%
24 | 2.24 | 0.78 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.68 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.75792 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.71583 | 100%

## 효목사옥 2층 축전지C
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB210600019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210600019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB210600019
점검일 | 2025-05-13 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-23 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-03-31 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목사옥 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.55 |  | 용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.58
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8725 |  | LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88917 |  | LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.9075
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.84 | 97.67% |  | 1 | 2.23 | 0.84 | 97.67% |  | 1 | 2.23 | 0.88 | 97.67%
2 | 2.23 | 0.91 | 103.3% |  | 2 | 2.23 | 0.88 | 103.3% |  | 2 | 2.23 | 0.81 | 103.3%
3 | 2.24 | 0.79 | 92.09% |  | 3 | 2.23 | 0.89 | 92.09% |  | 3 | 2.23 | 0.89 | 92.09%
4 | 2.24 | 0.92 | 93.49% |  | 4 | 2.23 | 0.92 | 93.49% |  | 4 | 2.23 | 0.9 | 93.49%
5 | 2.23 | 0.89 | 104.7% |  | 5 | 2.23 | 0.93 | 104.7% |  | 5 | 2.23 | 0.93 | 104.7%
6 | 2.24 | 0.8 | 94.88% |  | 6 | 2.23 | 0.87 | 94.88% |  | 6 | 2.23 | 0.86 | 94.88%
7 | 2.24 | 0.9 | 101.9% |  | 7 | 2.23 | 0.89 | 101.9% |  | 7 | 2.24 | 0.92 | 101.9%
8 | 2.24 | 0.79 | 103.3% |  | 8 | 2.23 | 0.91 | 103.3% |  | 8 | 2.24 | 0.94 | 103.3%
9 | 2.25 | 0.81 | 99.07% |  | 9 | 2.23 | 0.9 | 99.07% |  | 9 | 2.24 | 0.96 | 99.07%
10 | 2.23 | 0.97 | 100.5% |  | 10 | 2.23 | 0.92 | 100.5% |  | 10 | 2.23 | 0.84 | 100.5%
11 | 2.24 | 0.9 | 92.09% |  | 11 | 2.23 | 0.97 | 92.09% |  | 11 | 2.23 | 0.92 | 92.09%
12 | 2.24 | 0.85 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.83 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.93 | 104.7% | 크랙
13 | 2.25 | 0.9 | 103.3% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 103.3% |  | 13 | 2.23 | 0.89 | 103.3%
14 | 2.25 | 0.96 | 97.67% |  | 14 | 2.23 | 0.9 | 97.67% |  | 14 | 2.23 | 0.94 | 97.67%
15 | 2.24 | 0.84 | 94.88% |  | 15 | 2.23 | 0.93 | 94.88% |  | 15 | 2.23 | 0.98 | 94.88%
16 | 2.24 | 0.84 | 92.09% |  | 16 | 2.23 | 0.76 | 92.09% |  | 16 | 2.23 | 0.9 | 92.09%
17 | 2.23 | 0.96 | 107.4% |  | 17 | 2.23 | 0.93 | 107.4% |  | 17 | 2.25 | 0.96 | 107.4%
18 | 2.24 | 0.89 | 106% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 106% |  | 18 | 2.23 | 0.86 | 106%
19 | 2.24 | 0.82 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.81 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.93 | 99.07%
20 | 2.23 | 0.89 | 99.07% |  | 20 | 2.23 | 0.94 | 99.07% |  | 20 | 2.24 | 0.89 | 99.07%
21 | 2.24 | 0.85 | 103.3% |  | 21 | 2.23 | 0.98 | 103.3% |  | 21 | 2.23 | 0.9 | 103.3%
22 | 2.23 | 0.85 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.99 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.89 | 101.9%
23 | 2.23 | 0.84 | 106% |  | 23 | 2.23 | 0.72 | 106% |  | 23 | 2.23 | 0.96 | 106%
24 | 2.25 | 0.93 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 101.9% |  | 24 | 2.23 | 0.9 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.8725 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.88917 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.9075 | 100%

## 상주 냉림국사 축전지 D조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201100003 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100003
점검일 | 2025-06-10 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-16 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 54.11 |  | 용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.59
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73167 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.73 | 97.67% |  | 1 | 2.24 | 0.9 | 97.67%
2 | 2.25 | 0.81 | 103.3% |  | 2 | 2.26 | 0.89 | 103.3%
3 | 2.25 | 0.85 | 92.09% |  | 3 | 2.24 | 0.88 | 92.09%
4 | 2.26 | 0.74 | 93.49% |  | 4 | 2.25 | 0.84 | 93.49%
5 | 2.26 | 0.71 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.91 | 104.7%
6 | 2.26 | 0.64 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.88 | 94.88% | 크랙
7 | 2.25 | 0.67 | 101.9% |  | 7 | 2.22 | 0.86 | 101.9%
8 | 2.26 | 0.77 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.93 | 103.3% | 크랙
9 | 2.26 | 0.65 | 99.07% |  | 9 | 2.23 | 0.95 | 99.07%
10 | 2.25 | 0.69 | 100.5% | 크랙 | 10 | 2.23 | 0.88 | 100.5% | 크랙
11 | 2.26 | 0.68 | 92.09% |  | 11 | 2.22 | 0.82 | 92.09%
12 | 2.26 | 0.62 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.24 | 0.85 | 104.7% | 크랙
13 | 2.26 | 0.73 | 103.3% |  | 13 | 2.23 | 0.85 | 103.3%
14 | 2.25 | 0.76 | 97.67% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 97.67%
15 | 2.25 | 0.68 | 94.88% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 94.88%
16 | 2.26 | 0.71 | 92.09% |  | 16 | 2.22 | 0.94 | 92.09%
17 | 2.25 | 0.79 | 107.4% | 크랙 | 17 | 2.2 | 0.81 | 107.4% | 크랙
18 | 2.25 | 0.81 | 106% |  | 18 | 2.24 | 0.83 | 106%
19 | 2.26 | 0.71 | 99.07% |  | 19 | 2.22 | 0.85 | 99.07%
20 | 2.25 | 0.71 | 99.07% |  | 20 | 2.22 | 0.82 | 99.07%
21 | 2.25 | 0.78 | 103.3% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 103.3%
22 | 2.26 | 0.85 | 101.9% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 101.9%
23 | 2.25 | 0.71 | 106% |  | 23 | 2.24 | 0.86 | 106%
24 | 2.25 | 0.76 | 101.9% |  | 24 | 2.24 | 0.8 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.73167 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.86208 | 100%

## 김천국사 축전지 4조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201100002 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100002
점검일 | 2025-06-10 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-10-17 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53 |  | 용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8325
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 97.67% |  | 1 | 2.23 | 0.77 | 97.67%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.3% |  | 2 | 2.26 | 0.85 | 103.3%
3 | 2.24 | 0.88 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.81 | 92.09% | 크랙
4 | 2.25 | 0.84 | 93.49% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.75 | 93.49% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.83 | 104.7%
6 | 2.24 | 0.88 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.85 | 94.88% | 크랙
7 | 2.22 | 0.86 | 101.9% | 크랙 | 7 | 2.22 | 0.82 | 101.9% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.88 | 103.3% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 99.07% |  | 9 | 2.22 | 0.93 | 99.07%
10 | 2.23 | 0.88 | 100.5% |  | 10 | 2.22 | 0.87 | 100.5%
11 | 2.22 | 0.82 | 92.09% |  | 11 | 2.22 | 0.84 | 92.09%
12 | 2.24 | 0.85 | 104.7% |  | 12 | 2.24 | 0.83 | 104.7%
13 | 2.23 | 0.85 | 103.3% |  | 13 | 2.23 | 0.91 | 103.3%
14 | 2.22 | 0.87 | 97.67% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 97.67%
15 | 2.24 | 0.84 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.86 | 94.88% | 크랙
16 | 2.22 | 0.94 | 92.09% | 크랙 | 16 | 2.22 | 0.94 | 92.09% | 크랙
17 | 2.2 | 0.81 | 107.4% |  | 17 | 2.2 | 0.73 | 107.4%
18 | 2.24 | 0.83 | 106% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.8 | 106% | 크랙
19 | 2.22 | 0.85 | 99.07% |  | 19 | 2.22 | 0.81 | 99.07%
20 | 2.22 | 0.82 | 99.07% |  | 20 | 2.22 | 0.88 | 99.07%
21 | 2.24 | 0.82 | 103.3% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 103.3%
22 | 2.25 | 0.81 | 101.9% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 101.9%
23 | 2.24 | 0.86 | 106% |  | 23 | 2.24 | 0.79 | 106%
24 | 2.24 | 0.8 | 101.9% |  | 24 | 2.23 | 0.73 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.8325 | 100%

## 부산 송정국사 축전지#1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB20100007 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB20100007
점검일 | 2025-09-29 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-02-06 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.99208 |  | LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.99292
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.89 | 97.67% |  | 1 | 2.24 | 0.98 | 97.67%
2 | 2.24 | 1 | 103.3% |  | 2 | 2.24 | 1.06 | 103.3%
3 | 2.24 | 1.1 | 92.09% |  | 3 | 2.23 | 1.08 | 92.09%
4 | 2.24 | 1.09 | 93.49% | 크랙 | 4 | 2.24 | 1.08 | 93.49% | 크랙
5 | 2.24 | 1.07 | 104.7% | 크랙 | 5 | 2.24 | 1.09 | 104.7% | 크랙
6 | 2.24 | 1.08 | 94.88% |  | 6 | 2.24 | 1.07 | 94.88%
7 | 2.24 | 0.99 | 101.9% |  | 7 | 2.23 | 1.12 | 101.9%
8 | 2.24 | 0.99 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.23 | 0.95 | 103.3% | 크랙
9 | 2.23 | 0.99 | 99.07% |  | 9 | 2.23 | 1.06 | 99.07%
10 | 2.24 | 1.04 | 100.5% |  | 10 | 2.23 | 1 | 100.5%
11 | 2.24 | 1.06 | 92.09% |  | 11 | 2.24 | 1.11 | 92.09%
12 | 2.23 | 0.92 | 104.7% |  | 12 | 2.23 | 0.97 | 104.7%
13 | 2.24 | 0.97 | 103.3% |  | 13 | 2.24 | 0.94 | 103.3%
14 | 2.23 | 0.94 | 97.67% | 크랙 | 14 | 2.23 | 0.88 | 97.67% | 크랙
15 | 2.23 | 1.02 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.23 | 1.05 | 94.88% | 크랙
16 | 2.24 | 1.04 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 1.07 | 92.09%
17 | 2.24 | 0.96 | 107.4% |  | 17 | 2.24 | 0.9 | 107.4%
18 | 2.24 | 0.91 | 106% |  | 18 | 2.24 | 0.92 | 106%
19 | 2.24 | 0.93 | 99.07% |  | 19 | 2.24 | 0.86 | 99.07%
20 | 2.24 | 1 | 99.07% |  | 20 | 2.24 | 1.01 | 99.07%
21 | 2.24 | 0.99 | 103.3% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.88 | 103.3% | 크랙
22 | 2.24 | 0.88 | 101.9% |  | 22 | 2.24 | 0.9 | 101.9%
23 | 2.24 | 1.05 | 106% |  | 23 | 2.24 | 0.97 | 106%
24 | 2.24 | 0.9 | 101.9% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.88 | 101.9% | 크랙
평균 | 2.23 | 0.99208 | 100% |  | 평균 | 2.23 | 0.99292 | 100%

## 제주 서귀국사
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB20100017
점검일 | 2025-10-17 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 28
용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69
제품명 | VGS 2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.96167
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 97.67%
2 | 2.23 | 1.21 | 103.3%
3 | 2.22 | 1.2 | 92.09% | 크랙
4 | 2.23 | 1.07 | 93.49%
5 | 2.23 | 1.05 | 104.7%
6 | 2.24 | 0.75 | 94.88%
7 | 2.23 | 1.14 | 101.9%
8 | 2.25 | 0.95 | 103.3%
9 | 2.23 | 0.73 | 99.07%
10 | 2.25 | 0.93 | 100.5%
11 | 2.24 | 1.18 | 92.09%
12 | 2.24 | 1.16 | 104.7%
13 | 2.25 | 1.12 | 103.3%
14 | 2.25 | 0.84 | 97.67%
15 | 2.23 | 0.73 | 94.88%
16 | 2.23 | 1.09 | 92.09%
17 | 2.24 | 1.02 | 107.4%
18 | 2.23 | 0.79 | 106%
19 | 2.25 | 0.99 | 99.07%
20 | 2.24 | 0.94 | 99.07%
21 | 2.23 | 1.03 | 103.3%
22 | 2.24 | 0.75 | 101.9%
23 | 2.24 | 0.76 | 106%
24 | 2.23 | 0.75 | 101.9%
평균 | 2.23 | 0.96167 | 100%