## 안양비산_축전지1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-08 | LG U+ 관리코드 | GYB190300028
업체명 | LGU+ 안양비산국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지1조 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.77
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.72 | 93.51%
2 | 2.23 | 0.787 | 102.2%
3 | 2.25 | 0.809 | 105.1%
4 | 2.25 | 0.732 | 95.06%
5 | 2.24 | 0.746 | 96.88%
6 | 2.24 | 0.772 | 100.3%
7 | 2.23 | 0.736 | 95.58%
8 | 2.25 | 0.73 | 94.81%
9 | 2.23 | 0.813 | 105.6%
10 | 2.24 | 0.73 | 94.81% | 크랙
11 | 2.24 | 0.755 | 98.05%
12 | 2.25 | 0.78 | 101.3%
13 | 2.25 | 0.842 | 109.4%
14 | 2.25 | 0.89 | 115.6%
15 | 2.24 | 0.807 | 104.8%
16 | 2.24 | 0.761 | 98.83%
17 | 2.25 | 0.72 | 93.51%
18 | 2.24 | 0.718 | 93.25%
19 | 2.25 | 0.75 | 97.4%
20 | 2.25 | 0.813 | 105.6%
21 | 2.24 | 0.837 | 108.7%
22 | 2.24 | 0.794 | 103.1%
23 | 2.24 | 0.705 | 91.56%
24 | 2.24 | 0.732 | 95.06% | 크랙

## 안양비산_축전지2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-08 | LG U+ 관리코드 | GYB190300027
업체명 | LGU+ 안양비산국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지2조 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.77
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.804 | 104.4%
2 | 2.23 | 0.824 | 107%
3 | 2.23 | 0.801 | 104%
4 | 2.23 | 0.746 | 96.88%
5 | 2.24 | 0.786 | 102.1%
6 | 2.25 | 0.796 | 103.4%
7 | 2.23 | 0.843 | 109.5%
8 | 2.24 | 0.799 | 103.8%
9 | 2.24 | 0.776 | 100.8%
10 | 2.25 | 0.767 | 99.61%
11 | 2.24 | 0.773 | 100.4%
12 | 2.25 | 0.714 | 92.73%
13 | 2.25 | 0.823 | 106.9%
14 | 2.25 | 0.727 | 94.42%
15 | 2.25 | 0.682 | 88.57%
16 | 2.25 | 0.783 | 101.7%
17 | 2.24 | 0.78 | 101.3%
18 | 2.25 | 0.751 | 97.53%
19 | 2.24 | 0.79 | 102.6%
20 | 2.25 | 0.755 | 98.05%
21 | 2.24 | 0.805 | 104.5% | 크랙
22 | 2.23 | 0.745 | 96.75%
23 | 2.23 | 0.681 | 88.44% | 크랙
24 | 2.25 | 0.799 | 103.8%