## C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 성남분당국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지 C조 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.06.05 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.659 | 95.51%
2 | 2.25 | 0.68 | 98.55%
3 | 2.22 | 0.67 | 97.1%
4 | 2.22 | 0.649 | 94.06%
5 | 2.24 | 0.635 | 92.03%
6 | 2.24 | 0.785 | 113.8%
7 | 2.24 | 0.789 | 114.3%
8 | 2.25 | 0.695 | 100.7%
9 | 2.25 | 0.619 | 89.71%
10 | 2.24 | 0.683 | 98.99%
11 | 2.25 | 0.746 | 108.1%
12 | 2.25 | 0.664 | 96.23%
13 | 2.24 | 0.686 | 99.42%
14 | 2.23 | 0.747 | 108.3%
15 | 2.27 | 0.701 | 101.6%
16 | 2.24 | 0.65 | 94.2%
17 | 2.24 | 0.655 | 94.93%
18 | 2.23 | 0.71 | 102.9%
19 | 2.24 | 0.676 | 97.97%
20 | 2.23 | 0.669 | 96.96%
21 | 2.25 | 0.78 | 113%
22 | 2.23 | 0.709 | 102.8%
23 | 2.24 | 0.722 | 104.6%
24 | 2.23 | 0.627 | 90.87%
평균 | 2.2404 | 0.69192 | 100.3%